通环审批〔2023〕021号

达州市通川生态环境局

关于通川区罗江镇污水处理厂升级改造项目

环境影响报告表的批复意见

达州市金地水务有限公司：

你公司《通川区罗江镇污水处理厂升级改造项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及《通川区罗江镇污水处理厂升级改造项目环境影响报告表专家评审意见》收悉。经审查，现批复如下：

- 一、原则同意技术评审会专家组意见。项目已于2023年1月建成投运，属未批先建，本次系补办环评。该项目位于达州市通川区罗江镇。建设规模及主要内容：占地6亩，不新增用地。新建碳源投加系统、DO在线监测仪、ORP在线监测仪、一体化提升泵站等，并更换紫外线消毒装置和污泥脱水系统设备。升级改造后污水处理能力由2000m3/d增加至2500m3/d，污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目总投资390万元，其中环保投资14万元。项目经达州市通川区发展和改革局立项同意（通区发改审〔2022〕88号），取得原达州市通川区规划和建设局颁发的选址意见书（选字第（2011）01号），取得达州市生态环境局颁发的排污许可证（证书编号：91511703MA7LDY0N0B002U），以及达州市通川区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91511702MA6BN63Q1X）。

- 该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

1.贯彻落实“预防为主、保护优先”的原则，严格按照环评要求完善相关环境保护设施建设，保证环保资金投入到位，环保设施建设到位。

2.强化环境管理，严格落实各项环保措施，尽可能减缓废水、废渣、噪声、扬尘对周边的影响，避免扰民及环境纠纷。

3.项目施工期已结束，建设单位应确保现场无施工期遗留生态环境问题。

4.严格按照报告表要求，落实各项废水处理措施。营运期废水采用“格栅池+调节池+厌氧池+好氧池+MBR膜+紫外消毒+清水池”处理工艺，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

5.严格按照报告表要求，落实各项废气治理措施。        营运期各池体密封加盖并定期消毒除臭，加强厂区绿化，及时清洗污泥池，并设置50m大气卫生防护距离，厂区恶臭满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）表4二级标准。

6.严格按照报告表要求，落实各项噪声治理措施。营运期合理布局，选用低噪声设备，进行基础减震，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值要求。

7.严格按照报告表要求，落实固体废弃物处置措施。营运期污泥委托专业单位处置；格栅渣、生活垃圾收集后，由环卫部门清运处置；危险废物分类暂存于危废暂存间，设置警示标志，并加强“三防”管理，委托具有资质的单位回收处置，转移过程中严格执行联单制度。

8.建立健全风险事故防范措施，设置安全警示标志，安装应急装置设备，制定合理可行的应急预案，防止突发事故造成环境污染。

9.营运期涉及其它相关环境问题，请建设及营运单位严格按照报告表的要求和技术评审意见落实。

三、项目开工建设前，应依法完善其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按相关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告，同时向生态环境主管部门报送相关信息。环保设施未经验收或者验收不合格，不得投入生产或者使用。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的项目，应在启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

五、项目报告表经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如工程超过5年未开工建设，该报告表应当报我局重新审核。

六、请达州市通川生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

达州市通川生态环境局

2023年8月9日

抄送：达州市通川生态环境保护综合行政执法大队，四川渝来环境检测有限公司。