- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：      通川区魏兴场镇污水处理应急工程

建设单位（盖章）：      达州市金地水务有限公司

编制日期：                2023年02月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 通川区魏兴场镇污水处理应急工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨洪 | 联系方式 | 13778272187 |
| 建设地点 | 达州市通川区魏兴镇中心社区四组（达州市农产品加工集中区） |  |  |
| 地理坐标 | 经度：107度31分36.857秒，纬度：31度19分55.049秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业95、污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 570 | 环保投资（万元） | 105 |
| 环保投资占比（%） | 18.4 | 施工工期 | 已于2022年1月建成投运 |
| 是否开工建设 | £否 ☑是： 根据现场踏勘，达州市金地水务有限公司于2021年12月在达州市通川区魏兴镇中心社区四组（原用地范围内）建设“通川区魏兴场镇污水处理应急工程”，项目处理规模 3000m3/d，设置1 套污水处理设施，采用“A2O+MBBR”处理工艺，于2022年1月建成投运。项目建设前未办理环评手续，属于“未批先建”违法行为。 |  |  |
| 用地（用海）面积（m2） | 0（全厂用地13334 m2，本次扩建在原有用地范围内进行扩建，不新增用地） |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）相关要求，对照表1专题评价设置原则，本项目专题评价设置情况见下表所示。 表1-1 项目专项评价设置情况表 类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含《有毒有害大气污染物名录》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域的建设项目; 本项目排放废气不含有《有毒有害大气污染物名录》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本次扩建项目为生活污水处理厂建设项目，设计处理规模为3000m3/d，废水经处理达标后尾水经暗管（5.378km的DN600管）引至州河排放; 是. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 否. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），土壤、声环境不开展专项评价，本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价。 综上，本项目设置地表水专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：达州市通川区工业集中区总体规划（达州市通川区工业集中区与达州市农产品加工集中区为同一集中区，情况说明见附件） 审批机关：达州市通川区人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《达州市农产品加工集中区规划环境影响报告书》 审查机关：四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅） 审查文件名称及文号：川环建函【2013】66号 规划环评名称：《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1 用地符合性分析 本项目位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，占地面积13334 m2（约20亩），本次扩建在原有用地范围内进行扩建（原空地处建设），不新增用地，原有用地已取得四川省住房和城乡建设厅出具的“建设项目选址意见书”（选字第511702201200135号）、达州市国土资源局通川分局关于通川区魏兴场镇污水处理厂用地预审意见的函（达市通国土资函【2012】72号），明确项目用地为公共服务用地，选址符合《达州市通川区土地利用总体规划》。 综上，本项目用地符合当地土地利用总体规划。 1.2 与达州市通川区工业集中区总体规划符合性分析 1、规范范围 达州市农产品加工集中区位于达州市城市西北部，规划用地东南以达陕高速以东郭家梁为界，北至蒲家、龙滩、独寨一线，西至襄渝铁路及复线，南部以凤凰山为界，总用地面积13.8k.2，规划区涵盖了魏兴场镇区域。目前开发的工业区域主要集中在魏复路以北、魏兴河以西，规划集中区西北侧的农产品深加工区，即规划环评提出的优先发展区域。 2、产业定位 达州市农产品加工集中区定位以农产品加工、食品、医药为主导，配套发展物流的现代工业园区。 3、排水规划 达州市农产品加工集中区既有工业区，又有居住区，考虑到工业废水与生活污水的水质差异，且集中区主导产业为农产品加工、食品、医药，排放工业废水可生化性较强，可单独处理。因此，集中区拟按分质处理原则，修建工业废水处理厂和生活污水处理厂，分别对集中区企业产生的工业废水和魏兴镇（居住区）产生的生活污水进行处理。 根据《达州市通川区魏兴场镇污水处理厂建设项目（重新报批）环境影响报告表》，魏兴场镇污水处理厂设计处理规模为5000 m3/d，处理工艺采用“水解酸化+改良Orbal氧化沟+滤布滤池+次氯酸钠、紫外消毒”，服务范围为蒲家镇及魏兴场镇生活污水、农产品加工集中区生产废水和生活污水，尾水经管道引至州河排放。 目前魏兴场镇污水处理厂处理规模已超过设计规模，为实现全区域污水集中收集处理，应加快魏兴场镇污水处理厂扩建工作，实现全区污水管网覆盖率100%，收集率100%。 4、符合性分析 本项目为通川区魏兴场镇污水处理应急工程，在原有用地范围内进行扩建，不新增用地，在原有空地内新建1套污水处理设施，污水处理设施规模为3000m3/d，污水处理设施选用“A2O+MBBR”处理工艺，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准限值要求后，尾水经暗管（5.378km的DN600管，依托原有，本次不进行建设）引至州河排放。 因此，本项目的建设符合达州市通川区工业集中区总体规划。 1.2 与《达州市农产品加工集中区规划环境影响报告书》及审查意见、《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》的符合性分析 根据《达州市农产品加工集中区规划环境影响报告书》及审查意见（川环建函【2013】66号）、《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》，达州市农产品加工集中区鼓励、禁止及限制入驻企业情况如下。 鼓励类 （1）符合园区主导产业的项目。 （2）与园区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。 禁止类 （1）不符合国家产业政策和行业准入条件的项目。 （2）农产品加工业禁止发展屠宰和白酒酿造，医药产业禁止引入合成制药和发酵制药，现代物流业禁止引入化工物流。 （3）与园区主导产业不相容的项目。 允许类 不属于上述鼓励类、禁止类，与园区主导产业不相排斥和不矛盾、不形成交叉影响的，符合产业政策、选址与周围环境相容的其他项目。 本项目为通川区魏兴场镇污水处理应急工程，属于基础设施建设项目，符合国家产业政策，属于《达州市农产品加工集中区规划环境影响报告书》及审查意见（川环建函【2013】66号）、《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》中允许类项目，符合《达州市农产品加工集中区规划环境影响报告书》及审查意见（川环建函【2013】66号）、《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》的相关要求。 1.3 产业政策符合性分析 本项目为污水处理厂建设项目，属于市政环保工程。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），本项目属于D4620污水处理及再生利用。属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。同时，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制项目及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 近年来，随着通川经开区的发展和场镇人口聚集，企业生产和居民生活用水激增，远超出魏兴场镇5000m3/d的污水处理厂处理能力，导致用水高峰期出现污水溢出现象，为此，2021年11月达州市金地实业发展集团有限公司（达州市金地水务有限公司为达州市金地实业发展集团有限公司下属子公司）提交关于实施魏兴场镇污水处理应急工程的请示（金地集团【2021】78号），达州市通川区人民政府领导批示通知单（编号：P【2021】A1494号）明确进行了回复“该项目属于市、区相关领导现场确定事宜，且建设后的生态效益较好，有效保护了水生生态环境，为改善水质达标提升提供了技术保障。建设：拟同意请示事项，按相关程序审定后，尽快投运。”。 因此，本项目符合国家的产业政策。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.4 与四川省人民政府《<水污染防治行动计划>四川省工作方案》（川府发[2015]59号）符合性分析 根据四川省人民政府《〈水污染防治行动计划〉四川省工作方案》“一、全面控制污染物排放（二）强化城镇生活污染治理。4.加快城镇污水处理设施建设与改造”、“2020年底前，城镇污水处理设施达到相应排放标准或再生利用要求；各市（州）行政区域内水体水质达不到地表水IV类标准的城镇，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准；到2020年，全省所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右”、“5.全面加强配套管网建设。重点对城中村、老旧城区、城乡结合部以及现有合流制排水系统实施污水截流收集、雨污分流、初期雨水收集强化改造，加快推进项目实施进度。难以改造的，应采取截流、调蓄、治理等措施；新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。” 本项目为城镇生活污水处理设施工程，建成后将解决项目服务区内污水的排放问题，收集的废水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准限值要求后排放。 因此，本项目的建设与《<水污染防治行动计划>四川省工作方案》相符。 1.5 项目选址合理性分析 1、厂址选择 本项目位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，占地面积13334 m2（约20亩），本次扩建在原有用地范围内进行扩建，不新增用地，不进行新的选址。 项目外环境关系：项目东侧为厂区原有二沉池，70m处为魏兴河，距项目最近住户约150m；项目东南侧为厂区综合楼、空地，距项目最近住户约165m；项目南侧为空地，200m范围内无敏感点；项目西侧为空地，200m范围内无敏感点；项目西北侧为空地，距项目最近住户约80m；项目北侧为原有污水处理设施，200m范围内无敏感点。 项目主要敏感点为少量住户，项目区域内无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、保护文物、生态敏感点或其它需要特别保护的对象，不存在重大制约因素。项目营运期间产生的废水、废气、噪声、固废等各项污染物通过采取相应治理措施后均可达标排放或得到合理处置，对周围环境影响较小。并且本项目的建设将大大改善州河的水质，具有环境正效益。 综上所述，本项目外环境无明显制约因素，选址合理。 2、排污口设置 本项目污水处理厂入河排污口设置在达州市通川区罗江镇魏兴河汇入州河口下游约100米处的州河右岸（地理坐标：东经107°32′2.004″，北纬31°18′19.580″，地理高程：286.21m），河段论证范围内无集中生活取水口。且经调查排污设置位置不涉及饮用水源保护区。 本项目污水处理厂的服务范围为蒲家镇及魏兴场镇生活污水、农产品加工集中区生产废水（占比小于30%）和生活污水。根据《达州市通川区魏兴场镇污水处理厂建设项目（重新报批）环境影响报告表的批复意见》（通区环审批〔2018〕42号）中的要求，工业废水处理量不得超过总处理量的30%。本污水处理厂将尾水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，符合标准规范要求。 综上，本污水处理厂入河排污口设置是可行的。 1.6 三线一单符合性分析 - 1、总体要求 - 根据四川省人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发[2020]9 号）、《达州市人民政府〈关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知〉》（达市府发〔2021〕17号）、《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行)》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》的通知（川环办函〔2021]469号），本项目位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，属于达州市通川区环境综合管控单元工业重点管控单元。项目拟建区域总体管控要求分析如下： 图1-1 达州市环境管控单元分布图 表1-2 本项目与总体管控要求符合性分析 类别; 管控要求; 本项目; 是否符合. 四川省总体管控要求; 1、优先保护单元中，生态保护红线原则上按照禁止开发区域的要求进行管理，其中自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；—般生态空间按限制开发区域的要求进行管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业园区面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低能耗、可循环、“零污染”的生态型工业区，鼓励发展“飞地经济”。2、重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 3、一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求；对其中的永久基本农田实施永久特殊保护，不得擅自占用或者改变用途；对其中要素重点管控区提出水和大气污染重点管控要求。; 本项目属于重点管控单元，项目所在区域大气环境质量不达标，目前《达州市大气环境质量限期达标规划（2018-2030年）》已发布实施，预计到2030年能实现空气质量稳定达标。; 符合. 达州市总体管控要求; 1、对钢铁行业提出严格资源环境绩效水平要求；2、高污染企业限期退城入园；3、普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达到国内先进水平；4、引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求；5、长江干支流岸线1km范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目；6、严控产业转移环境准入；7、造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。; 本项目属于集中式污水处理厂建设项目，不属于高污染企业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类，符合产业政策; 符合. 通川区总体管控要求; 1．调整农作物种植结构，加强农业氨污染控制，大力发展节水农业； 2．加强建筑工程日常监管，对重点环节采取遮盖、洒水、封闭等措施控制扬尘排放。提高道路硬化率，减少道路起尘源。推动非道路移动机械达标排放示范企业建设； 3．优化调整产业布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展VOCs治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理； 4．建立健全农业节水体系，推广使用节水灌溉技术，探索乡镇、农村生活污染水资源化还田利用。大力整治沿河畜禽养殖污染整治，实现畜禽粪污减量化排放、无害化处理和资源化利用。; 本项目属于集中式污水处理厂建设项目，施工期做到“六必须”、“六不准”；本项目不涉及 VOCs 排放。; 符合. - 2、环境管控单元 - （1）项目拟建区域管控单元识别 - 通川区魏兴场镇污水处理应急工程项目位于达州市通川区环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：达州市农产品加工集中区，管控单元编号：ZH51170220002），项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 图1-2 项目与环境综合管控单元的位置关系图 根据四川省生态环境厅“三线一单”符合性分析系统识别系统结果，本项目区域共涉及5个管控单元，具体情况见下图： |

| 其他符合性分析 | （2）生态环境准入清单符合性分析 根据《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行)》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》的通知（川环办函〔2021]469号），本项目与各个管控单元要求符合性分析见下表 表1-3 本项目与“三线一单”相关要求的符合性分析一览表 “三线一单”的具体要求; 本项目; 符合性分析. 类别; 对应管控要求. 达州市农产品加工集中区ZH5117022 0002; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCS的项目实施现役源2倍削减量替代。 严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； 引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，于原用地范围内扩建，不新增用地；项目集中式污水处理厂建设项目，根据《产业结构调整指导目录》属于鼓励类；不涉及锅炉、VOCS; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.5 5805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs 13969t 现有源提标升级改造 污水收集处理率达100%； 到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克立方米。 有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克立方米。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移. 污染物排放绩效水平准入要求：新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万ta内、氨氮排放总量限制在0.54万ta内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。; 本项目属于集中式污水处理厂建设项目，废水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准中的A标准后排入州河，水污染物排放量COD54.75t，氨氮5.48t，TP0.55t；本项目不涉及 VOCs 的产生及排放; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》、《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目属于集中式污水处理厂建设项目，不涉及有毒有害物质; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施. 地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。; 本项目属于集中式污水处理厂建设项目，用水量仅为员工生活用水，不涉及燃煤锅炉; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 现代物流业禁止引入化工物流其它同达州市工业重点管控单元要求 限制开发建设活动的要求 在引入食品、医药企业时须充分考虑污染特征以及外环境情况等因素，必要时设置相应的卫生防护距离，以确保魏兴场镇不受到周边企业的污染影响其它同达州市工业重点管控单元要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 项目入驻时，优先布局于集中区南北向主干道西面工业用地范围，南北向主干道东侧规划工业用地作为远期备用发展用地执行达州市工业重点管控单元总体要求; 本项目属于集中式污水处理厂建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水排放综合标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放，其它同达州市工业重点总体准入要求 新增源等量或倍量替代 执行达州市工业重点管控单元总体要求 新增源排放标准限值 其他同达州市工业重点总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他污染物排放管控要求; 本项目符合达州市工业重点总体准入要求，废水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准中的A标准后排入州河; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 安全利用类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 污染地块管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求 风险源与环境敏感区保持合理的空间距离，要求各企业原辅料贮运及生产过程中不得构成《危险化学品重大危险源辨识》中一、二级重大危险源，杜绝危化品泄漏、事故排放等。其它同达州市工业重点管控单元总体要求 企业环境风险防控要求 风险源与环境敏感区保持合理的空间距离，要求各企业原辅料贮运及生产过程中不得构成《危险化学品重大危险源辨识》中一、二级重大危险源，杜绝危化品泄漏、事故排放等。执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他环境风险防控要求; 本项目符合达州市工业重点总体准入要求; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 地下水开采要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 能源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市工业重点总体准入要求; 本项目符合达州市工业重点总体准入要求; 符合. 州河通川区车家河控制单元 YS51170222 10001; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; /; /; 符合. 污染物排放管控; /; /; 符合. 环境风险防控; /; /; 符合. 资源开发效率要求; /; /; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目属于集中式污水处理厂建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 严格落实排污许可制度，持证排污，达标排放；强化工业企业储存危险化学品监管，完善储存防护设施；加快布局分散的企业向园区集中；推进工业园区“零直排区”建设，加强企业废水预处理和排水管理，严格执行污水处理厂接管标准。新建有色金属矿产采选禁止工矿废水排放；现有企业强化尾矿库、污水处理设施监管。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 本项目符合达州市工业重点总体准入要求，废水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准中的A标准后排入州河; 符合. 环境风险防控; 加强环境风险防范，坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力；严格环境风险源头防控，加强涉重金属、危险废物、危化品等重点企业环境风险评估；强化工业、企业集中分布区环境风险管控，建设相应的防护工程; 本项目属于集中式污水处理厂建设项目，按要求进行风险防范; 符合. 资源开发效率要求; /; /; 符合. 达州市农产品加工集中区 YS51170223 10001; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; /; /; 符合. 污染物排放管控; /; /; 符合. 环境风险防控; /; /; 符合. 资源开发效率要求; /; /; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目属于集中式污水处理厂建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求; 本项目属于集中式污水处理厂建设项目，大气不涉及总量控制指标; 符合. 环境风险防控; /; /; 符合. 资源开发效率要求; /; /; 符合. 通川区禁燃区 YS51170225 40001; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; /; /; 符合. 污染物排放管控; /; /; 符合. 环境风险防控; /; /; 符合. 资源开发效率要求; /; /; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; /; /; 符合. 污染物排放管控; /; /; 符合. 环境风险防控; /; /; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标 其他资源开发效率要求; 本项目位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，于原用地范围内扩建，不新增用地; 符合. 通川区自然资源重点管控区 YS51170225 50001; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; /; /; 符合. 污染物排放管控; /; /; 符合. 环境风险防控; /; /; 符合. 资源开发效率要求; /; /; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系; 本项目属于集中式污水处理厂建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类; 符合. 污染物排放管控; /; /; 符合. 环境风险防控; /; /; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求; 本项目位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，于原用地范围内扩建，不新增用地; 符合. 综上分析，本项目符合《达州市人民政府〈关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知〉》（达市府发〔2021〕17号）相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 建设内容 2.1.1 项目由来 近年来，随着通川经开区的发展和场镇人口聚集，企业生产和居民生活用水激增，远超出魏兴场镇5000m3/d的污水处理厂处理能力，导致用水高峰期出现污水溢出现象，严重影响魏家河流域生态环境，群众反映十分激烈，极易引发生态环境污染事件，为提高污水处理能力，切实保护魏家河生态环境，经区委区政府领导现场指示，由达州市金地水务有限公司先行实施魏兴场镇污水处理应急工程（达州市金地实业发展集团有限公司提交关于实施魏兴场镇污水处理应急工程的请示（金地集团【2021】78号），达州市通川区人民政府领导批示通知单（编号：P【2021】A1494号）见附件）。 原有项目（达州市通川区魏兴场镇污水处理厂）位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，占地面积约20亩，设计处理能力为5000m3/d，处理工艺采用“水解酸化+改良Orbal氧化沟+滤布滤池+次氯酸钠、紫外消毒”，服务范围为蒲家镇及魏兴场镇生活污水、农产品加工集中区生产废水和生活污水，尾水经管道引至州河排放；截污干管（DN600钢筋砼管4601m， DN630×9焊接钢管230m， DN800钢筋砼管935m， DN1000钢筋砼管2270m， DN325×8焊接钢管48m， DN530×9焊接钢管66m）；尾水排放管（DN600双壁波纹管5378m）。于2014年12月开工建设，2015年6月建成，于同月开始运营。先后进行了多次环评、竣工环保验收，并于2019年7月进行了排污许可证申请，2020年8月、2022年6月进行了排污许可证的相应变更，2022年8月进行了排污许可证延续。 本次扩建项目（魏兴场镇污水处理应急工程）在原有空地范围内进行扩建，不新增用地，新增一套处理能力为3000m3/d的污水处理设备，采用“A2O+MBBR”处理工艺，废水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准限值要求后最终排入州河。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等法律法规的要求，本扩建项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018修订）第四十三类“水的生产和供应业”——“95 污水处理及其再生利用”——“新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）”项目应编制环境影响报告表。本项目扩建污水处理能力为3000m3/d，因此，本项目应编制环境影响报告表。 - 为此，达州市金地水务有限公司（达州市金地实业发展集团有限公司下属子公司）委托本公司进行该项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，在进行了现场踏勘、资料收集，以及初步工程分析的基础上，按照有关技术规范和环保部门的有关规定，编制完成了《通川区魏兴场镇污水处理应急工程环境影响报告表》。 2.1.2 项目概况 1、项目名称、建设单位、地点、性质 项目名称：通川区魏兴场镇污水处理应急工程 建设性质：扩建 建设单位：达州市金地水务有限公司（达州市金地实业发展集团有限公司下属子公司） 建设地点：达州市通川区魏兴镇中心社区四组（经度：105°31′36.857″、纬度：31°19′55.049″） 项目投资：本项目总投资570万元。 - 建设内容、规模 项目全厂用地13334 m2（20亩），本次扩建在原有用地范围内进行扩建，不新增用地，在原有空地内新建1套污水处理设施，污水处理设施规模为3000m3/d，污水处理设施选用“A2O+MBBR”处理工艺，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准限值要求后，尾水经暗管（5.378km的DN600管，依托原有，本次不进行建设）引至州河排放。 本次扩建项目（应急工程）与原有项目（5000m3/d处理单元）共用进水口和出水口，项目进水经格栅处理后分别进入原有项目（5000m3/d处理单元）和本次扩建项目（应急工程），原有项目（5000m3/d处理单元）和本次扩建项目（应急工程）分别处理达标后，汇合进入同一个排水口排放，其余工艺完全独立。 3、服务范围、水量、水质等情况介绍 （1）服务范围 本项目污水处理厂全厂的服务范围32.4km2，服务人口4万人，本项目污水处理厂收集处理蒲家镇及魏兴场镇生活污水、农产品加工集中区生产废水（工业废水处理量不得超过总处理量的30%）和生活污水，污水处理厂综合处理规模为8000m3/d，处理后的尾水经暗管引至州河。污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入州河，本次扩建污水处理设施，污水处理规模为3000m3/d。 （2）设计进水水质 本污水处理厂收集处理蒲家镇及魏兴场镇生活污水、农产品加工集中区生产废水和生活污水，本项目临达州市农产品加工集中区，该区实际入驻企业较少，生产废水量较少，再加上地方财政资金紧张，为了既减轻地方投资压力，避免重复投资，又能切实解决该区生产废水无法处理造成的环保压力。同时考虑该区入驻企业主要是农副产品深加工、物流及信息服务企业，废水水质较简单、易于生化处理，因此本项目收纳达州市农产品加工集中区生产废水（经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后进入本项目污水处理厂，工业废水处理量不超过总处理量的30%）。 表2-1 本项目污水处理厂服务范围内接纳工业废水企业清单 企业名称; 所属行业; 1-3月排放水量; 主要污染物; 污染物排放浓度; 废水排放执行标准值; 平均每天废水排放量. 达州源美冷链物流有限公司; 商务服务业; 3244; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 27.03. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 四川三圣宫食品有限公司; 食品制造业; 2000; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 16.67. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 四川利美农牧有限公司; 食品制造业; 90; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 0.75. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 四川石牌食品有限责任公司; 食品制造业; 751; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 6.26. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 四川自强中药有限公司; 医药制造业; 60; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 0.50. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 四川蜀食坊食品有限公司; 食品制造业; 710; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 5.92. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 成都地奥集团天府药业股份有限公司; 医药制造业; 25623; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 213.53. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州合得拢食品有限公司; 食品制造业; 330; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 2.75. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州和润鑫油脂有限公司; 食品制造业; 129; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 1.08. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州小豆豆食品有限公司; 食品制造业; 200; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 1.67. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州市三山农业开发有限公司; 食品制造业; 23; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 0.19. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州市大泰食品有限公司; 食品制造业; 167; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 1.39. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州市好汉子酒业有限公司; 食品制造业; 18; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 0.15. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州市宏腾创业孵化器管理有限责任公司; 商务服务业; 8000; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 66.67. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州市宏隆肉类制品有限公司; 食品制造业; 7000; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 58.33. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州市宝妈私厨食品有限公司; 食品制造业; 30; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 0.25. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州市捌大碗食品有限公司; 食品制造业; 420; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 3.50. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州市民昌食品有限公司; 食品制造业; 125; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 1.04. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州市精影食品股份有限公司; 食品制造业; 145; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 1.21. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州市老磨坊食品有限公司; 食品制造业; 680; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 5.67. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州市良昕食品有限公司; 食品制造业; 180; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 1.50. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 达州市鼎轩人家食品有限公司; 食品制造业; 32; CODcr; ＜500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 0.27. NH3–N; ＜30. BOD5; ＜300. SS; ＜400. 合计; /; /; /; /; /; 416.31（小于进水设计水质的30%）. 原魏兴场镇污水处理厂于2015年投入运营，2022年进出水在线监测统计情况见下表。 表2-2 2022年进出水在线监测水质统计情况表 单位：mg/L 时间; 进水指标; 出水指标. COD; NH3-N; TN; TP; COD; NH3-N; TN; TP. 1月; 204; 20.50; 17.30; 2.10; 18.40; 0.12; 5.60; 0.41. 226; 22.40; 29.30; 1.90; 17.50; 0.08; 5.20; 0.35. 425; 24.00; 30.50; 3.20; 14.00; 0.17; 6.90; 0.40. 379; 20.60; 29.60; 3.20; 20.00; 0.11; 6.40; 0.42. 255; 21.50; 32.50; 2.50; 17.50; 0.18; 7.50; 0.50. 211; 18.80; 28.30; 2.50; 21.60; 0.08; 6.90; 0.29. 2月; 167; 26.40; 33.70; 2.50; 18.50; 0.05; 6.60; 0.26. 195; 29.90; 39.50; 3.40; 15.50; 0.14; 11.20; 0.16. 288; 22.40; 30.00; 2.80; 16.30; 0.07; 13.00; 0.19. 204; 23.40; 29.70; 2.90; 15.00; 0.05; 11.20; 0.18. 180; 25.40; 32.60; 2.60; 19.80; 0.06; 8.90; 0.22. 155; 29.70; 38.10; 2.90; 16.30; 0.11; 6.50; 0.28. 3月; 188; 16.50; 24.80; 2.20; 15.40; 0.08; 3.80; 0.24. 332; 16.60; 26.20; 2.40; 24.00; 0.31; 1.40; 0.19. 160; 12.50; 18.40; 1.00; 11.40; 0.08; 3.40; 0.23. 133; 12.60; 19.50; 1.30; 12.00; 0.05; 4.40; 0.27. 352; 16.40; 25.80; 2.10; 15.00; 0.07; 2.00; 0.26. 244; 18.50; 21.90; 1.80; 18.00; 0.05; 1.90; 0.25. 4月; 227; 12.60; 21.70; 1.20; 20.00; 0.08; 3.50; 0.25. 288; 13.70; 23.50; 1.40; 20.50; 0.18; 3.40; 0.36. 204; 12.40; 23.00; 1.40; 18.20; 0.06; 9.50; 0.29. 124; 16.80; 25.40; 1.60; 16.00; 0.11; 5.50; 0.34. 345; 12.80; 20.70; 1.50; 20.00; 0.05; 7.00; 0.32. 264; 14.50; 24.40; 2.10; 22.80; 0.12; 11.30; 0.41. 5月; 79; 11.60; 24.80; 1.10; 21.50; 0.13; 14.60; 0.35. 118; 11.40; 24.70; 1.20; 20.00; 0.12; 11.00; 0.35. 240; 18.30; 33.50; 1.60; 26.50; 0.11; 11.20; 0.23. 69; 20.50; 28.40; 1.40; 22.00; 0.10; 12.40; 0.24. 74; 16.80; 30.50; 1.10; 25.50; 0.12; 12.00; 0.25. 84; 18.20; 31.40; 2.20; 28.00; 0.90; 13.40; 0.30. 6月; 86; 14.70; 21.00; 2.20; 14.50; 0.13; 8.60; 0.15. 74; 12.00; 21.40; 2.10; 16.00; 0.18; 11.30; 0.25. 100; 11.50; 19.60; 1.80; 18.00; 0.08; 8.90; 0.32. 145; 13.20; 22.50; 2.00; 20.00; 0.64; 10.60; 0.41. 88; 13.80; 22.80; 2.10; 29.00; 0.12; 14.20; 0.37. 73; 14.50; 33.80; 2.20; 32.50; 0.60; 14.70; 0.40. 7月; 75; 12.60; 22.50; 1.60; 18.50; 0.13; 13.40; 0.39. 84; 13.60; 26.70; 1.20; 15.60; 0.64; 14.60; 0.26. 244; 14.60; 30.40; 2.10; 20.50; 0.54; 14.50; 0.37. 112; 21.30; 27.20; 2.00; 23.70; 0.57; 13.20; 0.31. 365; 25.40; 36.60; 2.50; 24.00; 0.62; 13.40; 0.48. 180; 14.60; 26.80; 2.00; 20.50; 0.65; 13.50; 0.44. 8月; 108; 14.60; 27.00; 1.10; 24.00; 0.56; 13.90; 0.38. 136; 18.50; 29.60; 2.10; 29.00; 0.52; 11.30; 0.44. 180; 19.40; 28.70; 2.50; 24.00; 0.26; 12.80; 0.46. 128; 29.80; 37.00; 2.50; 26.40; 0.35; 13.40; 0.37. 136; 19.50; 30.40; 1.70; 25.00; 0.15; 6.80; 0.41. 140; 24.30; 36.50; 2.30; 23.40; 0.17; 14.20; 0.34. 9月; 148; 15.30; 28.70; 2.10; 29.00; 0.19; 9.70; 0.25. 205; 19.70; 32.40; 3.60; 28.40; 0.30; 10.50; 0.21. 166; 15.00; 30.80; 3.40; 29.60; 0.34; 11.40; 0.39. 113; 14.80; 25.60; 2.50; 30.50; 0.36; 8.60; 0.42. 189; 12.90; 23.40; 3.20; 23.50; 0.16; 10.60; 0.42. 85; 11.60; 21.80; 1.30; 24.00; 0.34; 6.10; 0.29. 10月; 212; 18.30; 34.60; 2.50; 24.00; 0.23; 9.70; 0.41. 362; 19.20; 26.50; 3.80; 34.80; 0.85; 7.80; 0.40. 132; 16.50; 29.70; 3.20; 20.50; 0.18; 13.70; 0.38. 102; 14.30; 22.60; 2.30; 22.00; 0.13; 9.60; 0.41. 256; 19.80; 30.70; 2.50; 20.80; 1.60; 8.50; 0.39. 183; 15.80; 24.90; 1.50; 19.60; 0.25; 6.50; 0.38. 11月; 236; 14.60; 26.30; 1.60; 18.60; 0.12; 12.50; 0.35. 182; 18.20; 23.50; 1.40; 21.60; 0.16; 9.10; 0.41. 430; 25.80; 36.70; 3.60; 23.80; 0.16; 6.80; 0.37. 405; 22.30; 35.20; 2.60; 22.00; 0.35; 6.30; 0.36. 325; 23.80; 34.20; 2.70; 23.60; 0.69; 6.00; 0.32. 225; 20.40; 28.50; 2.70; 20.50; 0.23; 4.50; 0.29. 12月; 338; 12.70; 22.30; 2.10; 24.60; 0.22; 5.80; 0.35. 224; 15.80; 26.90; 1.60; 25.60; 0.18; 4.90; 0.39. 268; 14.60; 24.70; 1.90; 26.80; 0.25; 7.90; 0.34. 324; 21.50; 29.60; 2.50; 27.40; 0.34; 4.60; 0.37. 308; 20.40; 31.30; 2.30; 28.00; 0.46; 6.20; 0.42. 354; 20.50; 31.40; 2.60; 27.50; 0.20; 4.70; 0.12. 范围; 69-430; 11.3-29.9; 17.3-39.5; 1-3.8; 11.4-34.8; 0.05-1.6; 1.4-14.7; 0.12-0.5. 根据运营监测及设计资料，本项目设计进水水质情况如下表。 表2-3 污水处理设施设计进水水质 单位：mg/L 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 浓度; 6~9; 500; 300; 400; 30; 40; 4. （3）设计出水水质 受纳水体：污水处理厂尾水经暗管（5.378km的DN600管，依托原有，本次不进行建设）引至州河排放。 出水水质：污水处理设施排水第一受纳水体为州河，污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，其出水水质见下表。 - 表2-4 污水处理设施设计出水水质 单位：mg/L 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 浓度; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. （4）项目设计污染物去除率 根据本工程设计进出水水质，主要污染物去除率见下表： 表2-5 主要污染物去除率一览表 污染物; 进水浓度（mg/L）; 出水浓度（mg/L）; 去除率（%）. CODcr; 500; ≤50; ≥90. BOD5; 300; ≤10; ≥97.7. SS; 400; ≤10; ≥97.5. NH3-N; 30; ≤5; ≥83.3. TN; 40; ≤15; ≥62.5. TP; 4; ≤0.5; ≥87.5. 4、项目组成及主要环境问题 项目组成及主要的环境问题见下表。 表2-6 项目组成及其主要环境问题 工程分类及项目名称; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 污水处理设施; 于原用地范围内空地，新建一套“A2O+MBBR”污水处理设施，设计处理能力3000m3/d，主要建设有调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、紫外线消毒渠; 施工扬尘 施工噪声 施工废水 施工固废; 噪声、恶臭、栅渣、污泥、废紫外线灯管; 本次新建（已建）. 辅助工程; 配套管网; 截污干管：DN600钢筋砼管4601m， DN630×9焊接钢管230m， DN800钢筋砼管935m， DN1000钢筋砼管2270m， DN325×8焊接钢管48m， DN530×9焊接钢管66m 尾水排放管： DN600双壁波纹管5378m; /; 依托原有，本次不进行改建（已建）. 污泥脱水机房及加药房; 建筑面积100m2，框架结构，1座; 恶臭、噪声; 本次新建（已建）. 风机房; 建筑面积30m2，钢混结构，1座; 恶臭、噪声. 污泥贮存池; 容积100m3，钢混结构，1座; 恶臭. 在线监测室; 本项目设有氨氮、化学需氧量、总磷、总氮在线监测; 在线监测废液. 危废暂存间; 占地面积5m2，危废储存量约2t; /. 综合楼; 1栋，建筑面积407.16m2。内设有办公室、在线监测（原有项目）、控制室、检验室、食堂等。; 生活污水、生活垃圾、实验室废水、实验室废液及废化学试剂瓶、食堂废水、餐厨垃圾和隔油池废油脂; 依托原有，本次不进行改建（已建）. 门卫; 1间，建筑面积11.7m2; 生活垃圾. 公用工程; 供水; 市政供水; /. 排水管网; 排水系统采用雨污分流体制; /. 电力; 市政供电; /. 环保工程; 废气处理; 恶臭：对主要恶臭源进行密闭、加盖，定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化; /; 新建（已建）. 废水; 服务范围内的生活污水、污泥脱水产生的废水、实验室废水、生活废水均进入本项目处理达标后尾水引至州河排放。; /; 新建（已建）. 固废处置; 危险废物; 实验室废液及废化学试剂瓶暂存于危险废物暂存间内，定期交由珙县华洁危险废物治理有限责任公司处置（危险废物终端处置委托协议见附件）。; /; 依托原有（已建）. 在线监测废液、废机油、废机油桶、含油废棉纱、废紫外线灯管危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。; /; 新建（已建）. 一般固废：格栅经收集、简单脱水处理后，交达州佳境环保再生资源有限公司经营的生活垃圾综合处置厂处置；污泥经脱水后委托国电达州发电有限公司处置。; /; 依托原有（已建）. 生活垃圾：经收集后交环卫部门统一处理; /; 依托原有（已建）. 餐厨垃圾、隔油池废油脂：收集后交由有资质的餐厨废弃物和废油脂加工单位处理; /; 本次整改（未建）. 5、劳动定员及工作时间 项目原有员工11人，本次扩建新增员工2人，员工总人数为13人，采用3班制，每天工作24小时，全年工作约为365天。 6、主要设备一览表 本次扩建项目，在原有空地范围内进行扩建，不新增用地，新增一套处理能力为3000m3/d的污水处理设备，所用设备均为新增，本次扩建项目主要生产设备见下表。 表2-7 本次扩建项目主要生产设备一览表 构筑物; 设备名称; 型号及规格; 数量; 单位; 备注. 调节池单元; 潜水排污泵; 1OOQW100-30; 3; 台; 新增. 闸阀; DN100; 3; 个; 新增. 止回阀; DN200; 1; 个; 新增. 止回阀; DN100; 3; 个; 新增. 浮球式液位计; 0-5米; 2; 个; 新增. 就地电控箱; /; 1; 个; 新增. 电磁流量计; DN200; 1; 台; 新增. 厌氧池单元; 厌氧池; /; 1; 座; 新增. 进水水力筛; /; 1; 座; 新增. 潜水搅拌器; QJB0.85/8-260/3-740; 2; 台; 新增. 缺氧池单元; 缺氧池; /; 1; 座; 新增. 潜水搅拌器; QJB3/8-400/3-740; 1; 台; 新增. 就地控制箱; /; 1; 个; 新增. 好氧池单元; 好氧池; /; 1; 座; 新增. 回流泵; QJB-W1.5; 2; 台; 新增. 爆气盘; /; 184; 个; 新增. 爆气管; /; 1; 套; 新增. 闸阀; DN125; 4; 个; 新增. 荧光法溶解氧仪; T4046; 1; 台; 新增. 悬浮物污泥浓度计; T4075; 1; 台; 新增. 仪表就地控制箱; /; 1; 个; 新增. MBBR填料; /; 84; 立方米; 新增. 沉淀池单元; 沉淀池; /; 1; 座; 新增. 立式管道排污泵; 150GW145-9-7.5/4P; 2; 台; 新增. 污泥刮板机; 15*5.5米; 1; 套; 新增. 闸阀; DN150; 4; 个; 新增. 闸阀; DN100; 1; 个; 新增. 蝶阀; DN125; 1; 个; 新增. 止回阀; DN150; 2; 个; 新增. 橡胶柔性接头; DN150; 4; 个; 新增. 电磁流量计; DN100; 1; 台; 新增. 紫外消毒渠单元; 转鼓精密过滤器; /; 1; 套; 新增. 闸阀; DN350; 2; 个; 新增. 闸阀; DN50; 1; 个; 新增. 潜污泵; 65WQ25-10-1.5; 1; 台; 新增. 对夹式止回阀; DN50; 1; 个; 新增. 分体式超声波明渠流量计; KSDOC-2000Y; 1; 台; 新增. 就地仪表箱; /; 1; 个; 新增. 明渠式紫外线消毒设备; HSL-320W-3*6; 1; 台; 新增. 单项潜水电泵; QDX1.5-16-0.37; 1; 台; 新增. 空气压缩机; OTS-550; 1; 台; 新增. 污泥脱水单元; 污泥罐; /; 1; 座; 新增. 污泥脱水机; /; 1; 套; 新增. PAM加药装置; PE2T，1.1KW搅拌器，G20-2螺杆泵; 1; 套; 新增. 污泥泵; G35; 1; 台; 新增. 就地控制箱; /; 1; 台; 新增. 潜污泵; 50WQ10-10-0.75; 1; 套; 新增. 浮球式液位计; 0-5米; 1; 套; 新增. 其他设备单元; 设备间; /; 1; 座; 新增. 空调; KFR-35GW/N8XHB1; 1; 台; 新增. 低压配电柜; /; 1; 座; 新增. PLC控制柜; /; 1; 座; 新增. 上位机; /; 1; 台; 新增. COD在线检测仪; XRPCOD 2016; 1; 台; 新增. 总磷在线检测仪; XRPTP 2016; 1; 台; 新增. 总氮在线检测仪; XRPTN 2016; 1; 台; 新增. 氨氮在线检测仪; XRPNH3-N 2016; 1; 台; 新增. PAC加药装置; 3TPE水箱，1.1kw搅拌器，200L隔膜计量泵; 1; 套; 新增. PAM加药装置; 碳钢水箱，0.75kw搅拌器，G20-1螺杆加药泵; 1; 套; 新增. 三叶罗茨风机; DR175; 2; 台; 新增. 就地控制箱; 变频器2套; 1; 座; 新增. 排气扇; /; 2; 个; 新增. 蝶阀; DN150; 2; 个; 新增. - 注：本项目所有设备均为新购设备，均不属于国家限制使用或淘汰的设备，符合国家相关产业政策要求。 7、原(材)料、燃料及动力供应 本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表2-8 本项目原辅材料及能源消耗表 类型; 名称; 单位; 年需求量; 备注. 扩建前; 本次扩建 部分; 扩建后全厂. 主（辅）料; 服务区污水; m³/d; 5000; 3000; 8000; 本项目服务区内. 聚合氯化铝（PAC）; t/a; 70; 40; 110; 除磷剂. 聚丙烯酰胺（PAM）; t/a; 2.2; 1.3; 3.5; 絮凝剂. 机油; t/a; 0.5; 0.3; 0.8; 设备保养维护. 次氯酸钠; t/a; 6; 3.5; 9.5; 消毒剂. 紫外线灯管; 个; /; /; /; 废水消毒杀菌. 能源; 电; kWh/a; 36万; 20万; 56万; 市政电网. 水; m3/a; 347.5; 74; 421.5; 市政给水管网. 聚合氯化铝（PAC）：无色或黄色树枝状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色粘液。易溶于水基稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。有腐蚀性。加热至110℃以上时分解，放出氯化氢气体，最后分解为氧化铝；与酸反应发生解聚作用，使聚合度和碱度降低，最后变为正铝盐。与碱作用可使聚合度和碱度提高，最终可形成氢氧化铝沉淀或铝酸盐；与硫酸铝或其他多价酸盐混合时易生成沉淀，可降低或完全失去混凝性能。 聚丙烯酰胺（PAM）：极易溶于水的线性高分子聚合物，不溶于苯、乙醇、乙醚等一般有机物，具有吸湿性。热稳定性较好，在150℃以上易分解。 次氯酸钠：状为微黄色（溶液）或白色粉末（固体），无毒，有似氯气的气味，溶于水，在热水中分解，水溶液会产生游离氧，显示强的氧化、漂白、杀菌作用。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。与酸接触释放出有毒气体。 机油：淡黄色粘稠液体，闪点120-340℃，自燃点300-350℃，相对密度（空气=1）0.85，沸点-252.8℃，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。遇明火、高热可燃，燃烧分解产物二氧化碳、一氧化碳等有毒有害气体，可采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。性质稳定，禁忌物是硝酸等强氧化剂。急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心等症状，严重者可引起油脂性肺炎。满接触者暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎，可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 - 8、公用工程 本项目位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，占地面积13334 m2（约20亩），本次扩建在原有用地范围内进行扩建，不新增用地，项目公用设施依托原有公用设施条件。 （1）供电（依托） - 本项目用电引自当地电网，依托原有项目已有设施，现有厂区已建供电设施，依托可行，本次扩建项目总用电为20万度/年，能够满足用电需求，供电有保障。 （2）给水、排水（依托） 本项目用水引自当地自来水管网，厂站给水系统由市政给水管道接入，供给有保障。本项目生产运营期新鲜用水量为74m3/a，用水主要为实验室用水、生活用水和食堂用水。 厂区排水采用雨污分流制。厂区雨水收集后汇入厂区雨水管道；厂区废水经厂内污水管道收集后进入厂区污水处理厂一并处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准中的A标准后排入州河（本次扩建项目排污管网、排污口均依托原有，本次新增污水处理设施建成后自行接入给排水管取排水即可，依托可行，本次不进行改建）。 实验室用水、排水：本次不新增实验室，依托原有实验室，本次扩建部分实验室前三次清洗用水量约为0.003m3/d（1.095m3/a），排放量按用水量的85%计，实验室前三次清洗废水量约为0.0026m3/d（0.949m3/a）。实验室三次后清洗用水量约为0.04m3/d（14.6m3/a），排放量按用水量的85%计，实验室三次后清洗废水量约为0.034m3/d（12.41m3/a）。实验室前三次清洗废水（实验室废液）作为危废，需要集中收集暂存于危废暂存间（依托原有危废暂存间），定期交由珙县华洁危险废物治理有限责任公司处置（危险废物终端处置委托协议见附件）。实验室三次后清洗废水送至本项目污水处理厂进一步处理。 污泥脱水产生的废水：根据业主提供资料及本项目实际运营情况可知，污泥浓缩脱水产生的废水为95m3/d，34675m3/a（年运营时间按365天计），该部分废水全部返回本项目污水处理系统进行处理。 生活用水、排水：本次扩建项目新增劳动定员2人，其用水为办公生活用水，办公用水定额取50L/人·d，则用水量为0.1m3/d，污水产生量按用水量的85%计，则生活污水产生量约0.085m3/d，31.025m3/a（年运营时间按365天计）。 食堂用水、排水：本次扩建项目新增劳动定员2人，均在厂区食堂用餐，食堂用水按30L/人·d计，则食堂用水量为0.06m3/d，废水量按用水量的85%计，食堂废水产生量约为0.051m3/d，18.615m3/a（年运营时间按365天计）。 根据《四川省地方标准——用水定额》结合实际情况，项目用水量估算见下表。 表2-9 本次扩建项目用排水估算表 项目; 数量; 用水量 标准; 日用水量 （m3/d）; 排水系数; 日排水量（m3/d）; 备注. 实验室用水; 前三次清洗水; /; /; 0.003; 0.85; 0.0026; 作为危废处置. 三次后清洗水; /; /; 0.04; 0.85; 0.034; /. 污泥脱水产生的废水; /; /; /; 95; /. 生活用水; 2人; 50L/人•d; 0.1; 0.85; 0.085; /. 食堂用水; 2人; 30L/人•d; 0.06; 0.85; 0.051; /. 服务范围内生活污水; /; /; /; /; ＜2904; /. 总计; 0.203; /; ＜3000; /. 图2-1 本次扩建项目用水平衡图 单位：（m3/d） 图2-2 本项目扩建后全厂用水平衡图 单位：（m3/d） 9、与原有项目依托关系 项目全厂用地13334 m2，本次扩建在原有用地范围内进行扩建，不新增用地，在原有空地内新建1套污水处理设施，污水处理设施规模为3000m3/d，污水处理设施选用“A2O+MBBR”处理工艺，本次扩建项目（应急工程）与原有项目（5000m3/d处理单元）共用进水口和出水口，其余工艺完全独立。 （1）项目管网、进水口、排水口均依托原有，规模和尺寸均不发生变化。项目进水经格栅处理后分别进入原有项目（5000m3/d处理单元）和本次扩建项目（应急工程）；原有项目（5000m3/d处理单元）和本次扩建项目（应急工程）分别处理达标后，汇合进入同一个排水口排放。 （2）新增员工生活用水依托现有生活供水管网，本次扩建项目新增2人，用水量少，现有生活供水管网能够满足项目使用。 （3）综合办公楼、食堂等依托现有已建成的建筑，新增人数较少，可以满足本项目使用需求。 （4）本次扩建项目产生的固废均依托现有项目处置方式。危险废物暂存间单独建设。 10、项目总平面布置合理性 本项目位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，于原用地范围内扩建（原空地处），不新增用地。 本次扩建项目（应急工程）与原有项目（5000m3/d处理单元）共用进水口和出水口，其余工艺完全独立。本次不新增进水口、出水口，调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、紫外线消毒渠设置在空地处，与原有项目平行，整个厂区平面布置紧凑，用地省，工艺流程顺畅，管线短、交叉少。 综上，项目总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2 工艺流程和产排污环节 2.2.1 施工期 本项目位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，占地面积13334 m2（约20亩），本次扩建在原有用地范围内进行扩建（原空地处），不新增用地，在空地处新建污水处理厂1座。 根据现场踏勘，本项目已于2021年12月开始建设，于2022年1月全面完工投入生产，项目施工期已结束，根据现场踏勘和回顾性调查，项目区现场无施工期遗留环境问题，运营至今未接到任何环保投诉。 2.2.2运营期 1、工艺流程 本次扩建部分污水处理设施选用“A2O+MBBR”处理工艺，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准中的A标准后排入州河，具体处理工艺如下。 图2-3 本次扩建项目工艺流程及主要产污环节图 工艺流程说明： 本次扩建项目采用A2O+MBBR工艺，日处理能力3000m3/d，其净水系统由厌氧池、缺氧池、MBBR好氧池和沉淀池系统组成。 原有项目（5000m3/d处理单元）与本次扩建项目（应急工程）共用进水口和出水口（项目进水经格栅处理后分别进入原有项目（5000m3/d处理单元）和本次扩建项目（应急工程）；原有项目（5000m3/d处理单元）和本次扩建项目（应急工程）分别处理达标后，汇合进入同一个排水口排放），其余工艺完全独立。进水经格栅处理后污水流入调节池依次引至厌氧池、缺氧池和好氧MBBR池，处理后的水流至一体化混凝絮凝沉淀池，加入除磷剂（PAC）和絮凝剂（PAM），再通过精密过滤器过滤，过滤后的水经次氯酸钠、紫外消毒渠消毒，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准的尾水，经管道引至州河排放。 紫外线消毒法：本项目采用紫外线消毒法，紫外线消毒法是近十多年来发展得最快的一种方法。基本原理为：紫外线对微生物的遗传物质（即DNA)有畸变作用，在吸收了一定剂量的紫外线后，DNA的结合键断裂，细胞失去活力，无法进行繁殖，细菌数量大幅度减少，达到灭菌的目的。紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。 污泥脱水工序：本项目采用机械浓缩+机械脱水处理工艺，优点是处理效果好，脱水后污泥的含固率相对较高。 2、主要污染工序 根据对生产工艺流程、生产设备的分析，本项目在生产过程中产生的污染物如下： 废水：本次扩建项目处理的废水包括污水处理厂服务范围内的废水和本次扩建项目厂区内部产生的废水。污水处理厂服务范围内的废水主要为服务范围内的生活污水；厂区内部产生的废水主要是污泥脱水产生的废水、实验室废水、生活污水和食堂废水。 废气：本次扩建项目新增员工2名，员工就餐、办公均依托原有，因此，本次扩建项目产生的废气主要为恶臭。 噪声：本次扩建项目噪声主要来源于生产过程中使用的生产设备运行时产生的噪声，噪声值约为75~95dB（A）。 固废：本次扩建项目运营期产生的固废主要有一般工业固废、危险废物、生活垃圾、餐厨垃圾和隔油池废油脂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3 与项目有关的现有环境污染问题 2.3.1 企业原有项目情况调查及环保手续履行情况 达州市通川区魏兴场镇污水处理厂位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，占地面积约20亩。于2014年12月开工建设，2015年6月建成，于同月开始运营。先后进行了多次环评、竣工环保验收，并于2019年7月进行了排污许可证申请，2020年8月、2022年6月进行了排污许可证的相应变更，2022年8月进行了排污许可证延续，现阶段排污许可证编号：915117023144798355001V，为简化管理，原有项目（5000m3/d处理单元）年许可排放量为CODcr91.25 t/a；氨氮9.13 t/a；总氮27.38 t/a；总磷0.91t/a。 原有项目建设及环保手续情况汇总见下表。 表2-10 原有项目环保手续情况一览表 序号; 项目名称; 建设内容; 审批部门; 环评 批复文号; 竣工环保 验收批复. 1; 四川省达州市通川区魏兴场镇污水处理厂; 污水处理厂建设规模近期5000m3/d，远期10000m3/d，采用“Orbal氧化沟+生物滤池”为主的污水处理工艺；服务的范围及对象为魏兴场镇的柏林社区、中心社区、蒲家镇的生活污水，尾水就近排入魏兴河。; 四川省生态环境厅（原四川省环境保护局）; 川环审批【2012】386号; 于2018年完成自主验收. 2; 四川省达州市通川区魏兴场镇污水处理厂补充报告; 设计处理规模由0.5万m3/d调整为0.3万m3/d，远期由1万m3/d调整为0.6万m3/d；服务范围为魏兴镇场镇、蒲家镇场镇的生活污水。污水处理厂选址、处理工艺、受纳水体、排放标准均不发生变化。; 四川省生态环境厅（原四川省环境保护局）; 川环审批【2013】650号. 3; 达州市通川区魏兴场镇污水处理厂建设项目（重新报批）; 污水处理厂规模5000m3/d，处理工艺采用“水解酸化+改良Orbal氧化沟+滤布滤池+次氯酸钠、紫外消毒”，服务范围为蒲家镇及魏兴场镇生活污水、农产品加工集中区生产废水和生活污水，尾水经管道引至州河排放。 截污干管：DN600钢筋砼管4601m， DN630×9焊接钢管230m， DN800钢筋砼管935m， DN1000钢筋砼管2270m， DN325×8焊接钢管48m， DN530×9焊接钢管66m尾水排放管： DN600双壁波纹管5378m; 达州市通川区生态环境局（原达州市通川区环境保护局）; 通区环审批〔2018〕42号. 2.3.2 原有项目组成及主要环境问题 原有项目项目组成见下表。 表2-11 项目组成及其主要环境问题 工程分类及项目名称; 建设内容及规模; 主要环境问题. 主体工程; 污水处理设施; 建设一套以Orbal氧化沟为主体的三级处理工艺，设计处理能力5000m3/d，主要建设有格栅井、污水提升泵、旋流沉砂池、水解酸化池、事故池、Orbal氧化沟、二沉池、紫外线消毒渠等; 噪声、恶臭、栅渣、污泥、废紫外线灯管. 辅助工程; 配套管网; 截污干管：DN600钢筋砼管4601m， DN630×9焊接钢管230m， DN800钢筋砼管935m， DN1000钢筋砼管2270m， DN325×8焊接钢管48m， DN530×9焊接钢管66m尾水排放管： DN600双壁波纹管5378m; /. 污泥脱水机房及加药房; 建筑面积170m2，框架结构，1座; 恶臭、噪声. 风机房; 建筑面积30m2，钢混结构，1座; 恶臭、噪声. 污泥贮存池; 容积78m3，钢混结构，1座; 恶臭. 危废暂存间; 设置于综合楼内，占地面积20m2，危废储存量约5t; /. 综合楼; 1栋，建筑面积407.16m2。内设有办公室、控制室、检验室、在线监测室等。; 生活污水、生活垃圾、实验室废水、实验室废液及废化学试剂瓶、在线监测废液、食堂废水、餐厨垃圾和隔油池废油脂. 门卫; 1间，建筑面积11.7m2; 生活垃圾. 公用工程; 供水; 市政供水; /. 排水管网; 排水系统采用雨污分流体制; /. 电力; 市政供电; /. 环保工程; 废气处理; 恶臭：对主要恶臭源进行密闭、加盖，定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化; /. 废水; 服务范围内的生活污水、污泥脱水产生的废水、实验室废水、生活废水均进入污水处理站处理达标后尾水引至州河排放。; /. 固废处置; 危险废物：实验室废液及废化学试剂瓶、在线监测废液、废机油、废机油桶、含油废棉纱、废紫外线灯管危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期交由珙县华洁危险废物治理有限责任公司处置（危险废物终端处置委托协议见附件）。 一般固废：格栅经收集、简单脱水处理后，交达州佳境环保再生资源有限公司经营的生活垃圾综合处置厂处置；污泥经脱水后委托国电达州发电有限公司处置；生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池废油脂：经收集后交环卫部门统一处理。; /. 2.3.2 原有项目设备清单 表2-12 原有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 数量; 单位. 1; 格栅除污机; SBD500; 1; 台. 2; 潜污泵; 30kw; 2; 个. 3; 潜污泵; 18.5kw; 1; 个. 4; 电动葫芦; CD1D-12; 1; 个. 5; 删渣小车; V=0.25m3; 1; 个. 6; 止回阀; DN200 H76X-10; 2; 个. 7; 蝶阀; DN200 D371X-10; 2; 个. 8; 旋流除砂机; GRV720; 1; 个. 9; 砂水分离器; GC220; 1; 个. 10; 罗茨鼓风机; FSR50; 2; 个. 11; 输送机; CSS220; 1; 个. 12; 柔性接头; DN400; 1; 个. 13; 潜水搅拌机; QJB400/740; 10; 个. 14; 潜污泵; WA20-7-15; 2; 个. 15; 曝气机; 22kw; 2; 个. 16; 曝气机; 11kw; 3; 个. 17; 推进器; 4kw; 2; 个. 18; 推进器; 3kw; 2; 个. 19; 推进器; 1.5kw; 2; 个. 20; 刮泥机; SPD1104-AZ; 1; 个. 21; 浮渣挡板; /; 20; 块. 22; 抽吸水泵; A65-150CE; 2; 个. 23; 紫外消毒控制柜; /; 1; 个. 24; 空压机; 1.5kw; 1; 个. 25; 巴氏计量槽; 250mm; 1; 个. 26; 回流污泥泵; 7.5kw; 2; 个. 27; 剩余污泥泵; 2.2kw; 2; 个. 28; 污泥脱水机; SMD352; 1; 个. 29; PAC加药装置; DB2000; 1; 个. 30; PAM加药装置; CSS220; 1; 个. 2.3.3 原有项目工艺流程 图2-4 原有项目“5000m3/d处理单元”工艺流程图 - 工艺流程简述： - 污水经污水收集管网收集进入污水处理厂处理。污水在厂区、先自留进入粗格栅井，经粗格栅去除较大的漂浮物后污水经提升进入细格栅，进一步去较小的悬浮物后进入旋流沉砂池，经除砂后污水进入水解酸化池。 - 污水经水解酸化预处理，进入Orbal氧化沟，污水在Orbal氧化沟内依次经外沟、中沟、而后从内沟出水，出水经二沉池沉淀。为达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准并增加脱磷效果，在Orbal氧化沟内加入药剂（PVC）。污水经二沉池后再经滤布滤池过滤、次氯酸钠、紫外消毒达标后经尾水管道排放至州河。 - 污水在氧化沟内流向：污水由外沟道进入，与回流污泥混合后，由外沟道进入中间沟道再进入内沟道，在各沟道循环达数百到数十次。最后进中心岛的可调节堰门流出，至二次沉淀池。水力停留时间：20-40小时。 - 化学除磷：在氧化沟出水投加PAC，投加量约35ppm。 - 污泥回流：二沉池污泥沉降、浓缩后进入污泥泵房，再通过回流泵输送至氧化沟，完成污泥回流，污泥回流比大于90%。 - 剩余污泥先排至储泥池，然后经污泥浓缩脱水一体机（叠螺式一体化污泥脱水机）脱水后干泥外运，委托国电达州发电有限公司处置。脱水的滤液返回到污泥提升泵房进行二次处理。粗格栅井产生的栅渣，委托达州佳境环保再生资源有限公司经营的生活垃圾综合处置厂处置。 2.3.4原有项目污染物排放及治理 1、废水 原有项目营运期废水主要包括原有污水处理厂服务范围内的废水和原有项目厂区内部产生的废水。 原有项目废水产生情况如下。 表2-13 原有项目用水、排水情况表 污染物名称; 用水量; 废水产生量; 现有治理措施; 排放去向. 原有污水处理厂服务范围内的废水; /; ＜4847m3/d; 经管道进入原有污水处理厂处理; 州河. 原有项目厂区内部产生的废水; 污泥脱水产生的废水; /; 152m3/d; 经管道进入原有污水处理厂处理; 州河. 实验室废水; 0.005m3/d; 实验室前三次清洗废水0.0043m3/ d; 作为危废，需要集中收集暂存于危废暂存间，交由有资质单位回收处置。; 不外排. 0.067 m3/d; 实验室三次后清洗废水0.057m3/ d; 送至原有污水处理厂处理; 州河. 生活用水; 0.55 m3/d; 0.47 m3/d; 送至原有污水处理厂处理; 州河. 食堂用水; 0.33m3/d; 0.28m3/d; 送至原有污水处理厂处理; 州河. 根据2021年2月、5月、11月四川中蓉达环境保护技术有限公司对原有项目例行监测（见附件）可知，原有项目尾水排口污染物排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1中一级A标准限值。根据业主提供情况，本次扩建项目（通川区魏兴场镇污水处理应急工程）于2022年1月完工，因此2021年2月、5月、11月的例行监测期间本次扩建项目（通川区魏兴场镇污水处理应急工程）未建设完成，监测数据能体现原有项目废水排放情况。 表2-14 原有项目废水排放情况表 时间; 点位; 项目; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2021年2月22日; 污水处理设施出口（1#）; BOD5（mg/L）; 4.7; 10; 达标. SS（mg/L）; 8.0; 10; 达标. 动植物油（mg/L）; 0.23; 1; 达标. 石油类（mg/L）; 0.10; 1; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.135; 0.5; 达标. 色度（倍）; 4; 30; 达标. pH（无量纲）; 7.89; 6-9; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 20L; 1000; 达标. 2021年5月24日; 污水处理设施出口（1#）; BOD5（mg/L）; 3.7; 10; 达标. SS（mg/L）; 6.0; 10; 达标. 动植物油（mg/L）; 0.27; 1; 达标. 石油类（mg/L）; 0.11; 1; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.05L; 0.5; 达标. 色度（倍）; 4; 30; 达标. pH（无量纲）; 7.50; 6-9; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 940; 1000; 达标. 2021年11月13日; 污水处理设施总排口（1#）; BOD5（mg/L）; 5.2; 10; 达标. SS（mg/L）; 7; 10; 达标. 动植物油（mg/L）; 0.18; 1; 达标. 石油类（mg/L）; 0.03; 1; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.025; 0.5; 达标. 色度（倍）; 2; 30; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 210; 1000; 达标. 备注：当测定结果低于分析方法检出限时，检测结果以检出限右上角加“L”表示。 由上表可知，本项目2021年2月、5月、7月对厂区污水排放口进行监测，原有项目污染物均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准中的A标准限值，能实现达标排放。 2、废气 原有项目产生的废气主要为恶臭和食堂油烟。 （1）恶臭 原有项目为集中式污水处理厂，主要进行废水的处理，废水中含有大量的有机物和无机物，这些物质在微生物的降解作用时会产生恶臭，因此项目产生的大气污染物主要是恶臭。 目前已采取的治理措施：加盖密闭产生恶臭的池体，封闭产生恶臭的房间，定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化。 根据2021年5月四川中蓉达环境保护技术有限公司对原有项目例行监测（见附件）可知，原有项目无组织恶臭满足《城镇污水处理厂污染物排放标准值》（GB18918-2002）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准限值。根据业主提供情况，本次扩建项目（通川区魏兴场镇污水处理应急工程）于2022年1月完工，因此2021年5月的例行监测期间本次扩建项目（通川区魏兴场镇污水处理应急工程）未建设完成，监测数据能体现原有项目废气排放情况。 原有项目废气监测结果见下表。 表2-15 原有项目废气排放情况表 时间; 点位; 项目; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2021年5月24日; 脱泥机房西北侧厂界外1米（1#）; 氨（mg/L）; 0.04-0.05; 1.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; 0.001-0.002; 0.06; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; 20; 达标. 由上表可知，本项目2021年5月对厂区无组织废气进行监测，原有项目污染物均能《城镇污水处理厂污染物排放标准值》（GB18918-2002）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准限值，能实现达标排放。 （2）食堂油烟 原有项目劳动定员11人，每日供三餐。食堂原料为天然气，属清洁燃料，无污染。食堂设炉灶2个。排风量以2000m3/h计，年工作日365天，日工作时间6h，年工作2190h。厨房食用平均耗油系数以10g/人·次计，则消耗食用油量约0.12t/a。一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值2.83％，则油烟的产生量约为0.003t/a，0.001kg/h。 目前已采取的治理措施： 在食堂安装1台油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后高空排放。油烟排放量为0.0045t/a，0.00015kg/h，排放浓度为0.075mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的标准限值2.0mg/m3要求，能实现达标排放。 3、噪声 原有项目在营运期的噪声主要为机械设备运行噪声。生产中产噪设备主要为各种风机、水泵等，噪声级在80～95dB(A)左右。原有项目在设计上选用技术先进的低噪声设备和对声源实施合理布设，按照工业设备安装的有关规范，采用减振降噪装置，在设备运行时，加强设备的维修与日常保养，使之正常运转，对周边的环境影响较小。 根据2021年2月、5月、11月四川中蓉达环境保护技术有限公司对原有项目例行监测（见附件）可知，原有项目厂界噪声监测结果能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。根据业主提供情况，本次扩建项目（通川区魏兴场镇污水处理应急工程）于2022年1月完工，因此2021年2月、5月、11月的例行监测期间本次扩建项目（通川区魏兴场镇污水处理应急工程）未建设完成，监测数据能体现原有项目厂界噪声排放情况。 原有项目噪声监测结果见下表。 表2-16 厂界噪声监测结果，单位：dB（A） 检测日期; 检测点位; 监测时间; 等效连续A声级Leq(dB)A. 监测值; 标准限值; 达标情况. 2021年2月22日; 项目东南侧厂界; 昼间; 52; 65; 达标. 夜间; 47; 55; 达标. 项目南侧厂界; 昼间; 49; 65; 达标. 夜间; 45; 55; 达标. 项目西侧厂界; 昼间; 46; 65; 达标. 夜间; 48; 55; 达标. 项目东侧厂界; 昼间; 51; 65; 达标. 夜间; 48; 55; 达标. 2021年5月24日; 项目东南侧厂界; 昼间; 46; 65; 达标. 夜间; 45; 55; 达标. 项目南侧厂界; 昼间; 47; 65; 达标. 夜间; 49; 55; 达标. 项目西侧厂界; 昼间; 54; 65; 达标. 夜间; 50; 55; 达标. 项目东侧厂界; 昼间; 53; 65; 达标. 夜间; 49; 55; 达标. 2021年11月13日; 项目北侧厂界; 昼间; 55; 65; 达标. 夜间; 48; 55; 达标. 项目东侧厂界; 昼间; 55-56; 65; 达标. 夜间; 48-49; 55; 达标. 项目南侧厂界; 昼间; 53-54; 65; 达标. 夜间; 41-45; 55; 达标. 项目西侧厂界; 昼间; 54; 65; 达标. 夜间; 41-43; 55; 达标. 由上表可知，本项目2021年2月、5月、11月对厂界噪声进行监测，原有项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，能达标排放。 4、固废 原有项目产生的固废主要为一般固废、危险废物、生活垃圾、餐厨垃圾和隔油池废油脂。 原有项目固体废弃物产生及治理情况如下表所示。 表2-17 原有项目固体废物产生与处置情况一览表 名称; 产生量（t/a）; 性质; 现有处理措施; 整改措施. 栅渣; 52.3; 一般工业固废; 经收集、简单脱水处理后，交达州佳境环保再生资源有限公司经营的生活垃圾综合处置厂处置; /. 污泥; 3042; 一般工业固废; 经脱水后委托国电达州发电有限公司处置; /. 实验室废液及废化学试剂瓶; 1.83; 危险废物; 暂存于危险废物暂存间内，定期交由珙县华洁危险废物治理有限责任公司处置（危险废物终端处置委托协议见附件）。; /. 在线监测废液; 0.01; 危险废物. 废机油、废机油桶及含油废棉纱; 0.3; 危险废物. 废紫外线灯管; 0.01; 危险废物. 生活垃圾; 4.02; 生活垃圾; 经收集后交环卫部门统一处理; /. 餐厨垃圾、隔油池废油脂; 1.22; 一般固废; 经收集后交环卫部门统一处理; 收集后交由有资质的餐厨废弃物和废油脂加工单位处理. 5、原有项目总量控制指标 表2-18 原有项目总量控制指标表 单位：t/a 类别; 污染物; 原有项目. 废水; CODCr; 91.25. NH3-N; 9.13. TP; 0.91. 2.3.5原有项目存在的环境问题及拟采取的“以新带老”措施 项目运营至今未接到任何环保投诉。 1、原有项目存在的环境问题 原有餐厨垃圾、隔油池废油脂未按要求处置。 2、拟采取的“以新带老”措施 原有餐厨垃圾、隔油池废油脂收集后交由有资质的餐厨废弃物和废油脂加工单位处理。 - 根据现场踏勘，达州市金地水务有限公司于2021年12月在达州市通川区魏兴镇中心社区四组（原用地范围内）建设“通川区魏兴场镇污水处理应急工程”，项目处理规模 3000m3/d，设置1 套污水处理设施，采用“A2O+MBBR”处理工艺，于2022年1月建成投运。项目建设前未办理环评手续，本次属补办环评手续。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 区域环境质量现状 3.1.1 环境空气环境质量现状 1、达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，本次评价选用《2020年达州市生态环境状况公报》中的数据及结论，进行区域达标判定。 根据达州市生态环境局官方网站2021年6月5日发布的《2020年达州市环境状况公报》，2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及各县（市）空气质量达标率为89.3%~97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、 PM2.5和O3。市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍；各县（市）SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标。 本项目位于达州市通川区，所在区域为环境空气质量不达标区。目前《达州市大气环境质量限期达标规划（2018-2030年）》已发布实施，预计到2030年能实现空气质量稳定达标。 2、项目区环境空气质量现状（特征污染物） 本项目大气监测资料采用实测法，为了进一步掌握区域内环境空气质量现状，成都凯乐环保技术咨询有限公司委托四川科检检测技术有限公司于2022年12月1日-3日对本项目大气环境进行监测，本次评价采用此次监测数据进行评价（监测报告见附件）。 （1）监测点位设置 本项目共设置1个监测点位，位于项目所在地下风向（西南侧厂界外）。 （2）监测项目 监测因子：氨、H2S、臭气浓度 （3）监测时间及采样频率 连续检测3天，每天1次 （4）监测结果 环境空气质量现状监测及评价结果见下表。 表3-1 环境空气质量现状监测及评价结果 断面信息; 检测结果（1小时值）. 检测项目; 采样日期; 点位名称; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值. 硫化氢（mg/m3）; 12月01日; 西南侧厂界外; 0.008; 0.006; 0.004; 0.007; 0.008. 12月02日; 西南侧厂界外; 0.008; 0.002; 0.006; 0.004; 0.008. 12月03日; 西南侧厂界外; 0.005; 0.007; 0.005; 0.004; 0.007. 氨 （mg/m3）; 12月01日; 西南侧厂界外; 0.07; 0.08; 0.08; 0.07; 0.08. 12月02日; 西南侧厂界外; 0.09; 0.08; 0.07; 0.08; 0.09. 12月03日; 西南侧厂界外; 0.10; 0.09; 0.09; 0.10; 0.10. 臭气浓度（无量纲）; 12月01日; 西南侧厂界外; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 12月02日; 西南侧厂界外; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 12月03日; 西南侧厂界外; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 5、评价方法及评价结果 采用单因子指数法进行评价，计算公式为： 式中：Ii—第 i 种污染物的单因子指数； Ci—第 i 种污染物的实测浓度，mg/m3； C0i—第 i 种污染物的浓度标准值，mg/m3。 检测结果统计及评价结果见下表。 表3-2 评价结果表 检测点; 污染物; 评价标准/（mg/m3）; 检测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度评价指数; 达标情况. 1#西南侧厂界外; 氨; 0.2; 0.07-0.10; 0.5; 达标. 硫化氢; 0.01; 0.002-0.008; 0.8; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; /; ＜10; /; 达标. 由上表可知，项目所在区域氨、硫化氢的浓度值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境 HJ2.2-2018》附录 D 浓度限值。 3.1.2 地表水环境质量现状 1、项目区地表水环境质量现状 本项目废水经污水处理设施处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准中的A标准后排入州河，为了解项目区域地表水体的环境质量现状，达州市金地实业发展集团有限公司（达州市金地水务有限公司为达州市金地实业发展集团有限公司下属子公司）、达州桑德水务有限公司（项目污水处理厂运营单位）委托四川地风升检测服务有限公司于2021年12月29日-31日对本项目区地表水进行了监测，本次评价采用此次监测数据进行评价（监测报告见附件），具体监测情况如下。 （1）监测断面设置 共设置2个监测点位，监测断面布设见下表及监测布点图。 表3-3 水质现状监测断面 监测点名称; 河流名称; 位置. 1#断面; 州河; 项目废水排口上游100m处. 2#断面; 州河; 项目废水排口下游9400m处. （2）监测项目 pH（无量纲）、氨氮、总磷、化学需氧量、五日化学需氧量、总氮、流量（L/s）、水温（℃）、挥发酚共9项。 （3）评价标准 地表水环境质量执行《地表水质量标准》GB3838－2002中Ⅲ类标准，见下表。 表3-4 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）（单位mg/m3） 监测项目; 标准限值. pH; 6-9. 氨氮（NH3-N）; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. 化学需氧量（CODcr）; ≤20. 五日化学需氧量（BOD5）; ≤4. 总氮; /. 流量（L/s）; /. 水温（℃）; /. 挥发酚; ≤0.005. （4）评价方法 评价采用单项标准指数法。 ①一般污染物标准指数法表达式为： 式中：Si，j——污染物i在j点的污染指数，无量纲； Ci，j——污染物i在j点的实测浓度平均值，mg/L； CSi——污染物i的评价标准，mg/L。 ②pH值标准指数用下式计算： 当pH≤7.0时 pH＞7.0时 式中：SpH，，j——pHj的单因子指数，无量纲； pHj——pH实测值，无量纲； pHsd——pH评价标准的下限值，无量纲； pHsu——pH评价标准的上限值，无量纲。 当单项评价标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。 （5）评价结果与结论 地表水监测及评价统计结果见下表。 表3-5 地表水监测数据及评价结果 单位：mg/L（pH无量纲） 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准. Error: Reference source not found; Error: Reference source not found. 12月29日; pH; 无量纲; 7.2; 7.2; 6-9. 氨氮（NH3-N）; mg/L; 0.614; 0.702; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.11; 0.13; ≤0.2. 化学需氧量（CODcr）; mg/L; 12; 14; ≤20. 五日化学需氧量（BOD5）; mg/L; 3.0; 3.4; ≤4. 总氮; mg/L; 1.73; 2.29; /. 流量; L/s; 117600; 136800; /. 水温; ℃; 5.2; 5.4; /. 挥发酚; mg/L; <0.0003; <0.0003; ≤0.005. 12月30日; pH; 无量纲; 7.3; 7.3; 6-9. 氨氮（NH3-N）; mg/L; 0.590; 0.661; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.09; 0.11; ≤0.2. 化学需氧量（CODcr）; mg/L; 14; 15; ≤20. 五日化学需氧量（BOD5）; mg/L; 3.5; 3.6; ≤4. 总氮; mg/L; 1.87; 2.48; /. 流量; L/s; 109200; 123840; /. 水温; ℃; 6.2; 6.3; /. 挥发酚; mg/L; <0.0003; <0.0003; ≤0.005. 12月31日; pH; 无量纲; 7.2; 7.3; 6-9. 氨氮（NH3-N）; mg/L; 0.637; 0.720; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.09; 0.11; ≤0.2. 化学需氧量（CODcr）; mg/L; 11; 13; ≤20. 五日化学需氧量（BOD5）; mg/L; 2.7; 3.2; ≤4. 总氮; mg/L; 2.02; 2.38; /. 流量; L/s; 125173; 140220; /. 水温; ℃; 6.2; 6.2; /. 挥发酚; mg/L; <0.0003; <0.0003; ≤0.005. 由上表可见，项目最终受纳水体州河各项水质监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。由此可见，评价河段州河水质较好。 2、地表水环境质量变化趋势 本次论证收集了达州市地表水水质月报近三年（2020年1月至2022年10月）中张鼓坪断面和车家河断面的水质评价结果。其中，张鼓坪断面位于本项目入河排污口上游约6.3km处，车家河断面位于本项目排污口下游约30km，州河水环境质量监测数据如下表。 - 表3-8 州河张鼓坪断面、车家河断面的近三年（2020-2022年）月报监测结果 - 监测断面; - 河流名称; - 监测日期; - 评价结果; - 规定类别; - 达标情况. - 张鼓坪断面; - 州河; - 2020年1月; II; Ⅲ; 达标. - 2020年2月; II; Ⅲ; 达标. - 2020年3月; II; Ⅲ; 达标. - 2020年4月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2020年5月; II; Ⅲ; 达标. - 2020年6月; II; Ⅲ; 达标. - 2020年7月; II; Ⅲ; 达标. - 2020年8月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2020年9月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2020年10月; II; Ⅲ; 达标. - 2020年11月; II; Ⅲ; 达标. - 2020年12月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年1月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年2月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年3月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年4月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年5月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年6月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年7月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2021年8月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年9月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年10月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年11月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年12月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年1月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年2月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年3月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年4月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年5月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年6月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2022年7月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2022年8月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2022年9月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2022年10月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 车家河断面; - 州河; - 2020年1月; II; Ⅲ; 达标. - 2020年2月; II; Ⅲ; 达标. - 2020年3月; II; Ⅲ; 达标. - 2020年4月; II; Ⅲ; 达标. - 2020年5月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2020年6月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2020年7月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2020年8月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2020年9月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2020年10月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2020年11月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2020年12月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年1月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2021年2月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2021年3月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年4月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2021年5月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年6月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2021年7月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2021年8月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年9月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年10月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年11月; II; Ⅲ; 达标. - 2021年12月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年1月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年2月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年3月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年4月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年5月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年6月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2022年7月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 2022年8月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年9月; II; Ⅲ; 达标. - 2022年10月; Ⅲ; Ⅲ; 达标. - 根据达州市地表水水质月报近三年监测结果可知：州河张鼓坪断面、车家河断面水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，水质情况较好。 3.1.3声环境质量现状评价 为了解项目区声环境质量现状，成都凯乐环保技术咨询有限公司委托四川科检检测技术有限公司对项目区声环境质量进行了监测，具体监测情况如下。 1、监测布点 项目共设置9个监测点。监测点布设详见下表。 表3-7 声环境质量现状监测点位设置表 编号; 监测点位; 备注. 1#; 项目东侧场界外1m，高1.2m; LeqdB(A). 2#; 项目东南侧场界外1m，高1.2m; LeqdB(A). 3#; 项目南侧场界外1m，高1.2m; LeqdB(A). 4#; 项目西侧场界外1m，高1.2m; LeqdB(A). 5#; 项目北侧场界外1m，高1.2m; LeqdB(A). 6#; 项目西北侧约80m，住户门外1m，高1.2m; LeqdB(A). 7#; 项目东北侧约140m，住户门外1m，高1.2m; LeqdB(A). 8#; 项目东侧约150m，住户门外1m，高1.2m; LeqdB(A). 9#; 项目东南侧约165m，住户门外1m，高1.2m; LeqdB(A). 2、监测方法 监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》进行。 3、评价标准 按建设项目所在区域的声环境功能划分，本项目四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准，见下表。 表3-8 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; GB3096-2008. 4、评价结果 噪声监测及评价统计结果见下表。 表3-9 环境噪声监测与评价结果 单位：dB(A) 检测日期; 测点编号; 昼间; 夜间. 检测起止时间; 检测结果; 标准 限值; 评价; 检测起止时间; 检测结果; 标准限值; 评价. 12月 02日; 1#; 16:23~16:33; 52.8; 65; 达标; 23:29~23:39; 45.0; 55; 达标. 2#; 16:08~16:18; 52.1; 65; 达标; 23:16~23:26; 46.1; 55; 达标. 3#; 15:54~16:04; 53.3; 65; 达标; 23:04~23:14; 48.8; 55; 达标. 4#; 15:28~15:38; 49.3; 65; 达标; 22:40~22:50; 44.5; 55; 达标. 5#; 16:34~16:44; 49.9; 65; 达标; 23:41~23:51; 45.8; 55; 达标. 6#; 15:40~15:50; 46.4; 65; 达标; 22:52~23:02; 44.2; 55; 达标. 7#; 17:38~17:48; 50.0; 65; 达标; 22:02~22:12; 45.0; 55; 达标. 8#; 17:24~17:34; 51.7; 65; 达标; 22:14~22:24; 45.7; 55; 达标. 9#; 16:54~17:04; 51.7; 65; 达标; 22:27~22:37; 48.3; 55; 达标. 由上表可以看出：项目各监测点位噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准，项目区声环境质量较好。 3.1.4 地下水环境质量现状 为了解项目区地下水环境质量现状，成都凯乐环保技术咨询有限公司委托四川科检检测技术有限公司对项目区地下水环境质量进行了监测，具体监测情况如下。 1、监测断面设置 共设置2个监测点位，监测断面布设见下表及监测布点图。 表3-10 地下水现状监测断面 监测点名称; 位置. 1#监测点; 项目东南侧外水井. 2#监测点; 项目东南侧外住户水井. 2、监测项目 pH值、氨氮、硝酸盐氮、汞、铅、六价铬、砷、总大肠菌群、菌落总数、钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、硫酸盐、氯化物、碳酸盐、重碳酸盐、亚硝酸盐氮、氰化物、总硬度、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量。 3、评价标准 地下水环境质量《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，见下表。 表3-11 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）（单位mg/m3） 指标; Ⅲ类水域标准. pH值（无量纲）; 6.5~8.5. 耗氧量; ≤3.0. 溶解性总固体; ≤1000. 总硬度; ≤450. 氨氮; ≤0.5. 铬(六价); ≤0.05. 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002. 氰化物; ≤0.05. 总大肠菌群（MPNb/100ml）; ≤3.0. 菌落总数（CFU/ml）; ≤100. 亚硝酸盐氮（亚硝酸根）; ≤1. 硝酸盐氮（硝酸根）; ≤20. 氯化物; ≤250. 硫酸盐; ≤250. 氟化物; ≤1.0. 碳酸根; /. 重碳酸根; /. 钾; /. 钠; ≤200. 钙; /. 镁; /. 镉; ≤0.005. 铅; ≤0.01. 汞; ≤0.001. 砷; ≤0.01. 铁; ≤0.3. 锰; ≤0.1. 4、评价方法 采用单因子污染指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为： Sij=Cij/Csi 式中：Sij——某污染物的污染指数； Cij——某污染物的实际浓度，mg／L； Csi——某污染物的评价标准，mg／L； 5、评价结果与结论 地下水监测及评价统计结果见下表。 表3-12 地下水监测数据及评价结果 单位：mg/L 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. Error: Reference source not found; Error: Reference source not found. 12月2日; pH; 无量纲; 7.1; 7.0; 6.5-8.5; 达标. 耗氧量; mg/L; 1.50; 1.12; 3.0; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 312; 338; 1000; 达标. 总硬度; mg/L; 170; 180; 450; 达标. 氨氮; mg/L; 0.183; 0.060; 0.50; 达标. 六价铬; mg/L; 未检出; 未检出; 0.05; 达标. 氰化物; mg/L; 未检出; 未检出; 0.05; 达标. 总大肠菌群; MPN/100mL; 未检出; 未检出; 3.0; 达标. 细菌总数; CFU/mL; 41; 34; 100; 达标. 亚硝酸盐氮（亚硝酸根）; mg/L; 未检出; 未检出; 1.00; 达标. 硝酸盐氮; mg/L; 0.078; 0.177; 20.0; 达标. 氯化物（氯离子）; mg/L; 58.5; 20.8; 250; 达标. 硫酸盐（硫酸根）; mg/L; 24.4; 21.2; 250; 达标. 氟化物（氟离子）; mg/L; 0.406; 0.320; 1.0; 达标. 碳酸根; mg/L; 未检出; 未检出; \; 达标. 重碳酸根; mg/L; 80; 98; \; 达标. 钾; mg/L; 0.72; 0.60; \; 达标. 钠; mg/L; 129; 104; 200; 达标. 钙; mg/L; 46.0; 62.7; \; 达标. 镁; mg/L; 2.73; 3.33; \; 达标. 镉; μg/L; 0.00008; 未检出; 0.005; 达标. 铅; μg/L; 未检出; 未检出; 0.01; 达标. 汞; μg/L; 0.00011; 0.00011; 0.001; 达标. 砷; μg/L; 0.0024; 0.0007; 0.01; 达标. 铁; mg/L; 0.0251; 0.0232; 0.3; 达标. 锰; mg/L; 0.00130; 0.00140; 0.10; 达标. 由评价结果看出，评价区域地下水各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水域水质标准，项目区地下水环境质量较好。 3.1.5土壤环境质量现状监测与评价 为了解项目区土壤环境质量现状，成都凯乐环保技术咨询有限公司委托四川科检检测技术有限公司对项目区土壤环境质量进行了监测，具体监测情况如下。 1、监测断面设置 共设置3个监测点位，监测断面布设见下表及监测布点图。 表3-13 土壤监测布点 监测点名称; 位置; 备注. 1#监测点; 项目污水处理厂内西北侧; 表层样. 2#监测点; 项目污水处理厂内北侧; 表层样. 3#监测点; 项目污水处理厂内东南侧; 表层样. 2、监测项目 GB36600-2018 中表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）45项。 3、评价标准 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准，标准值详见下表。 表3-14 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》单位：mg/kg 污染物项目; 筛选值; 管理值. 第二类用地; 第二类用地. 砷; 60①; 140. 镉; 65; 172. 铬（六价）; 5.7; 78. 铜; 18000; 36000. 铅; 800; 2500. 汞; 38; 82. 镍; 900; 2000. 四氯化碳; 2.8; 36. 氯仿; 0.9; 10. 氯甲烷; 37; 120. 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000. 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 二氯甲烷; 616; 2000. 1,2-二氯丙烷; 5; 47. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 四氯乙烯; 53; 183. 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 三氯乙烯; 2.8; 20. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 氯乙烯; 0.43; 4.3. 苯; 4; 40. 氯苯; 270; 1000. 1，2-二氯苯; 560; 560. 1.4-二氯苯; 20; 200. 乙苯; 28; 280. 苯乙烯; 1290; 1290. 甲苯; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 邻二甲苯; 640; 640. 硝基苯; 76; 760. 苯胺; 260; 663. 2-氯酚; 2256; 4500. 苯并[a]蒽; 15; 151. 苯并[a]芘; 1.5; 15. 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 䓛; 1293; 12900. 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 15. 茚并[1,2,3-c,d]芘; 15; 151. 萘; 70; 700. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。. 4、评价结果与结论 土壤监测及评价统计结果见下表。 表3-15 土壤监测数据及评价结果 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. Error: Reference source not found; Error: Reference source not found; Error: Reference source not found. 12月2日; 六价铬; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 5.7. 铜; mg/kg; 30; 27; 31; 18000. 镍; mg/kg; 34; 27; 28; 900. 镉; mg/kg; 0.09; 0.07; 0.22; 65. 铅; mg/kg; 59.8; 29.8; 28.8; 800. 汞; mg/kg; 0.201; 0.102; 0.285; 38. 砷; mg/kg; 8.18; 3.88; 10.8; 60. 苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 4. 甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1200. 乙苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 28. 间,对-二甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 570. 苯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1290. 邻-二甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 640. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 5. 氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 0.43. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 66. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 616. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 54. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 9. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 596. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 840. 四氯化碳; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 5. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8. 四氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 53. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 6.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5. 氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 270. 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 20. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 560. 氯仿; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 18.2; 未检出; 17.0; 37. 2-氯苯酚; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 2256. 萘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 70. 苯并(a)蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 15. 䓛; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1293. 苯并(b)荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 15. 苯并(k)荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 151. 苯并(a)芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5. 茚并(1,2,3-cd)芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 15. 二苯并(ah)蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5. 硝基苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 76. 苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 260. 由评价结果看出，评价区域土壤各监测因子均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的二类建设用地筛选值，项目区土壤环境质量较好。 3.1.6生态环境质量现状 本项目位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，占地面积13334 m2（约20亩），本次扩建在原有用地范围内进行扩建，不新增用地，项目所在地主要为农村生态环境，区域生态环境受人类生产和生活的影响较大，植被和生物多样性程度低，区域内无自然保护区、风景名胜区、国家森林公园，无珍稀、濒危动植物分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2 环境保护目标 3.2.1项目外环境关系 项目东侧为厂区原有二沉池，70m处为魏兴河，距项目最近住户约150m；项目东南侧为厂区综合楼、空地，距项目最近住户约165m；项目南侧为空地，200m范围内无敏感点；项目西侧为空地，200m范围内无敏感点；项目西北侧为空地，距项目最近住户约80m；项目北侧为原有污水处理设施，200m范围内无敏感点。 3.2.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、生态环境 保证评价区内生态环境质量，不致因工程建设而趋于恶化，控制施工期对土壤环境、植被资源及原有地貌的破坏程度和范围，把生态损失降低到最低程度，采用适当的环境措施，防止水土流失。 2、空气、声环境 保证项目区空气、声环境质量不恶化，保持在相应功能区的标准之内。 3、水环境 保证该区域地表水水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 主要环境保护目标见下表。 表3-6 主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 相对于厂址方位; 相对厂界距离; 保护内容及规模; 环境功能区. X（m）; Y(m). 大气环境; 150; 0; 住户; 东侧; 150-200m; 10户，约30人; 《环境空气质量标准》中二级标准. 150; -140; 住户; 东南侧; 165-420m; 30户，约100人. 0; -260; 住户; 南侧; 260-500m; 13户，约40人. -370; -165; 住户; 西南侧; 410-500m; 5户，约15人. -75; 15; 住户; 西北侧; 80-340m; 25户，约75人. 0; 110; 住户; 北侧; 110-180m; 2户，约6人. 声环境; 150; 0; 住户; 东侧; 150-200m; 10户，约30人; 《声环境质量标准》中3类标准. 150; -140; 住户; 东南侧; 165-200m; 10户，约30人. -75; 15; 住户; 西北侧; 80-200m; 8户，约25人. 0; 110; 住户; 北侧; 110-180m; 2户，约6人. 地表水; /; /; 魏兴河; 东面; 70m; /; 《地表水环境质量标准》III类水域标准. /; /; 州河; 东南面; 2800; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3 污染物排放控制标准 3.3.1 水污染物排放标准 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 表3-17 废水排放标准一览表 单位：mg/L 序号; 项目; 一级A标准. 1; BOD5; 10. 2; CODCr; 50. 3; 氨氮; 5（8）. 4; 总氮; 15. 5; 总磷; 0.5. 6; SS; 10. 7; 动植物油; 1. 8; 阴离子表面活性剂; 0.5. 9; 色度（倍）; 30. 10; PH（无量纲）; 6-9. 11; 粪大肠菌群数（个/L）; 1000. 12; 石油类; 1. 13; 总汞; 0.01. 14; 烷基汞; 不得检出. 15; 总镉; 0.01. 16; 总铬; 0.1. 17; 六价铬; 0.05. 18; 总砷; 0.1. 19; 总铅; 0.1. 3.3.2 大气污染物排放标准 厂界恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准，具体见下表。 表3-19 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准 污染物; 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度(mg/m3). 氨; 1.5. H2S; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 甲烷; 1%. 3.3.3噪声排放标准 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区域标准。 表3-22 噪声排放标准一览表 内容; 昼间; 夜间. 3类标准; 65 dB(A); 55 dB(A). 3.3.4固体废物排放标准 一般固体废物管理参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）相关要求，一般固体废物贮存应满足防渗漏、防风雨、防扬尘等环保要求，对固体废物进行综合利用或集中处置；危险废物管理执行《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中相关要求；污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5的相关要求，污泥应进行脱水，脱水后含水率应小于80%。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1 总量控制因子 项目工程特点和污染物排放特征，本项目废气不涉及总量控制因子，废水污水处理设施处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准中的A标准后排入州河，建议本项目总量控制因子为CODcr、NH3-N、TP。 1、水污染物总量控制指标 （1）原有项目 根据原有环境污染问题分析可知，原有项目水污染物总量控制指标如下： 表3-12 原有项目水污染物总量控制指标表 类别; 污染物; 单位; 环评总量控制指标. 废水; CODcr; t/a; 91.25. NH3-N; t/a; 9.13. TP; t/a; 0.91. （2）本次扩建项目 本次扩建项目属于集中式污水处理厂，设计处理能力为3000m3/d，废水污水处理设施处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准中的A标准后排入州河。 依据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）中相关规定对本项目废水污染物总量控制指标核定排放量计算过程如下： CODCr核定总量指标=3000m³/d×365d/a×50mg/L÷1000000=54.75t/a NH3-N核定总量指标=3000m³/d×365d/a×5mg/L÷1000000=5.48t/a TP核定总量指标=3000m³/d×365d/a×0.5mg/L÷1000000=0.55t/a 因此，本次扩建项目主要污染总量指标详见下表。 表3-12 本次扩建项目水污染物总量控制指标表 类别; 污染物; 单位; 环评总量控制指标. 废水; CODcr; t/a; 54.75. NH3-N; t/a; 5.48. TP; t/a; 0.55. 2、大气污染物总量控制指标 - 本项目为污水处理及其再生利用项目，不涉及SO2、NOx、VOCs 的排放，因此不设置大气污染物总量控制指标。 3、建设前后主要污染物“三本账” 本项目建成后全厂“三本帐”情况如下： 表3-12 本项目建成后全厂“三本帐”一览表 类别; 污染物; 单位; 原有项目许可排放量; 本次扩建项目排放量; “以新带老”消减量; 本项目实施后全厂许可排放量; 增减量. 废水; 项目排放口; COD; t/a; 91.25; 54.75; 0; 146; +54.75. NH3-N; t/a; 9.13; 5.48; 0; 14.61; +5.48. TP; t/a; 0.91; 0.55; 0; 1.46; +0.55. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 - 施 | 4.1 施工期环境影响和保护措施 本项目位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，占地面积13334 m2（约20亩），本次扩建在原有用地范围内进行扩建（原空地处），不新增用地，在空地处新建污水处理设施1座。 根据现场踏勘，本项目已于2021年12月开始建设，于2022年1月全面完工投入生产，项目施工期已结束，根据现场踏勘和回顾性调查，项目区现场无施工期遗留环境问题，运营至今未接到任何环保投诉。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1 废水排放及治理措施 本次扩建项目处理的废水包括污水处理厂服务范围内的废水和本项目厂区内部产生的废水。 4.2.1.1废水排放源强及治理措施 1、废水产排源强 （1）污水处理厂服务范围内的废水 根据本项目污水处理厂进水水质分析结果，本项目污水处理厂服务范围内的废水，主要污染物浓度为：CODcr：500mg/L、NH3–N：30mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、TP：4mg/L、TN：40mg/L，污水处理设施规模为3000m3/d。 （2）厂区内部产生的废水 本项目正常运行过程中产生的废水主要有污泥脱水产生的废水、实验室废水、生活污水和食堂废水。 ①污泥脱水产生的废水 污泥脱水产生的废水主要来源于污泥浓缩脱水过程，根据业主提供资料及本项目经营经验，污泥脱水后含水率80%，产生量为5t/d，脱水前剩余污泥含水率约为99%，100t，经计算污泥脱水产生的废水约95m3/d，全部返回污水处理系统处理。 ②实验室废水 本项目实验室前三次清洗用水量约为0.003m3/d（1.095m3/a），排放量按用水量的85%计，实验室前三次清洗废水量约为0.0026m3/d（0.949m3/a）。实验室三次后清洗用水量约为0.04m3/d（14.6m3/a），排放量按用水量的85%计，实验室三次后清洗废水量约为0.034m3/d（12.41m3/a）。实验室前三次清洗废水（实验室废液）作为危废，需要集中收集暂存于危废暂存间（依托原有危废暂存间），定期交由珙县华洁危险废物治理有限责任公司处置（危险废物终端处置委托协议见附件）。实验室三次后清洗废水送至本项目污水处理厂进一步处理。 ③生活污水 本次扩建项目新增员工2人，生活用水主要为办公生活用水，生活用水定额取50L/人·d，则用水量为0.1m3/d，污水产生量按用水量的85%计，则生活污水产生量约0.085m3/d，31.025m3/a（年工作时间按365天计），根据类比同类型项目污染物产生情况，污染物产生浓度分别约为BOD5：250mg/L，CODcr：350mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：30mg/L。生活污水经管道进入污水处理厂处理。 ④食堂废水 本次扩建项目新增员工2人，均在厂区食堂用餐，食堂用水按30L/人·d计，则食堂用水量为0.06m3/d，废水量按用水量的85%计，食堂废水产生量约为0.051m3/d，18.615m3/a（年工作时间按365天计），根据类比同类型项目污染物产生情况，污染物产生浓度分别约为BOD5：250mg/L，CODcr：350mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：30mg/L。食堂废水经隔油池（依托原有）处理后与生活污水一并处理。 2、治理措施 （1）已采取的治理措施 项目污水处理设施采用“A2O+MBBR”处理工艺，废水经管网收集进入本项目污水处理厂，处理达《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后，尾水经暗管（5.378km的DN600管，利用原有，本次不进行建设）引至州河排放（利用原有项目排污口，本次不新增排污口）。 4.2.1.2 废水排放达标分析 1、废水治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中对废水治理可行技术参考其中表4，可知废水的可行性治理措施，见下表。 表4-1 污水处理可行技术参照表 废水类别; 执行标准; 可行技术. 生活污水; GB18918中二级标准、一级标准的B标准; 预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节；生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、曝气生物滤池、移动生物床反应器、膜生物反应器；深度处理：消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。. 执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准; 预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节；生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器；深度处理：混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。. 本项目接收处理废水类型为主要为生活废水，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1中一级A标准的标准。采取的工艺为“A2O+MBBR +次氯酸钠、紫外线消毒”，符合《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中对废水治理的可行技术。 2、废水达标分析 根据2022年2月、4月、7月达州恒福环境监测服务有限公司对项目例行监测（见附件）可知，本项目尾水排口污染物排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1中一级A标准限值。根据业主提供情况，“通川区魏兴场镇污水处理应急工程”于2022年1月完工，因此2022年2月、4月、7月的例行监测期间“通川区魏兴场镇污水处理应急工程”已建设完成，正常运行，监测数据能体现本项目扩建后废水排放情况。 表4-2 扩建后项目废水排放情况表 时间; 点位; 项目; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2022年2月17日; 污水处理设施总排口（1#）; BOD5（mg/L）; 5.7; 10; 达标. SS（mg/L）; 8; 10; 达标. 动植物油（mg/L）; 0.03; 1; 达标. 石油类（mg/L）; 0.03; 1; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.025; 0.5; 达标. 色度（倍）; 20; 30; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 860; 1000; 达标. 总镉; 0.0001; 0.01; 达标. 总铬; 0.015; 0.1; 达标. 总铅; 0.0005; 0.1; 达标. 总汞; 0.0000280; 0.001; 达标. 六价铬; 0.002; 0.05; 达标. 总砷; 0.00015; 0.1; 达标. 2022年4月13日; 污水处理设施总排口（1#）; BOD5（mg/L）; 6.6; 10; 达标. SS（mg/L）; 7; 10; 达标. 动植物油（mg/L）; 0.03; 1; 达标. 石油类（mg/L）; 0.03; 1; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.221; 0.5; 达标. 色度（倍）; 3; 30; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 910; 1000; 达标. 2022年7月26日; 污水处理设施总排口（1#）; PH（无量纲）; 7.6-7.7; 6-9; 达标. BOD5（mg/L）; 7.5; 10; 达标. SS（mg/L）; 8; 10; 达标. 动植物油（mg/L）; 0.03; 1; 达标. 石油类（mg/L）; 0.03; 1; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.019; 0.5; 达标. 色度（倍）; 6; 30; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 827; 1000; 达标. 总汞; 0.0000207; 0.001; 达标. 总砷; 0.00015; 0.1; 达标. 六价铬; 0.002; 0.05; 达标. 总镉; 0.001; 0.01; 达标. 总铅; 0.0005; 0.1; 达标. 总铬; 0.015; 0.1; 达标. 由上表可知，本项目2022年2月、4月、7月对厂区污水排放口进行监测，污染物均能《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准中的A标准限值，能实现达标排放。 综上，本项目废水的处理措施可行。 4.2.1.3水污染物产排情况核算 项目废水进入污水处理设施后，经污水处理厂处理达《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后，排入州河。本次扩建项目污水处理厂设计处理能力为3000m3/d，污染物排放及污染削减负荷情况见下表。 表4-3 本次扩建项目水污染物产生及排放状况表 水污染物; 水量 m3/d; 主要污染物指标. CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 处理前; 产生浓度 mg/L; 3000; 500; 300; 30; 400; 40; 4. 产生量 t/a; 547.5; 328.5; 32.85; 438; 43.8; 4.38. 处理后（外排州河）; 排放浓度 mg/L; 3000; 50; 10; 5; 10; 15; 0.5. 排放量 t/a; 54.75; 10.95; 5.48; 10.95; 16.425; 0.55. 削减量; 年削减 t/a; /; 492.75; 317.55; 27.37; 427.05; 27.375; 3.83. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准; 50; 10; 5; 10; 15; 0.5. 由上表可以看出，本项目建成后，区域内废水中主要污染物的排放量均大幅减少。由此可见，本项目对区域内环境产生正效益。 4.2.1.4 排放口基本情况 表4-5 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别a; 污染物种类b; 排放去向c; 排放规律d; 污染治理设施; 排放口编号f; 排放口设置是否符合要求g; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称e; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 经本项目污水处理厂处置排入州河; 连续; 1; 通川区魏兴场镇污水处理应急工程; A2O+MBBR; W1（依托原有）; R是 £否; R企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合一体化污水处理设施；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合一体化污水处理设施”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合一体化污水处理设施，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合一体化污水处理设施”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表4-6 废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标a; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标; 备注. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. 1; W1; 107.52 734; 31.33 162; 109.5; 州河; 连续; /; 州河; Ⅲ; 107.533 66; 31.306 088; /. a、对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；纳入管控的车间或车间处理设施排放口，指废水排出车间或车间处理设施边界处经纬度坐标。 b 指受纳水体的名称如南沙河、太子河、温榆河等。 c 指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。 d 对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标。 e 废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排放口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。. 4.2.1.5地表水环境影响分析 根据“地表水专项评价”分析，本项目将采取现有措施后，废水能达标排放，对周边环境影响较小。 4.2.1.6监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范-水处理》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南-水处理》（HJ1083-2020），本项目废水排放口监测计划见下表。 表4-7 环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 废水总排口DW001; 水温、水量、PH值、COD、NH3-N、TP、TN; 自动监测（安装在线监测仪）. BOD5、SS、色度、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 每季度1次. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬; 每半年1次. 4.2.2 废气排放及治理措施 本次扩建项目新增员工2名，员工就餐、办公均依托原有，因此，本次扩建项目产生的废气主要为恶臭。 4.2.2.1废气排放源强及治理措施 1、废气产排源强 根据类比同类型污水处理厂及本项目污水处理厂经营经验分析，确定厂内恶臭的位置主要为格栅（依托原有）、调节池、A2O+MBBR、污泥脱水间、储泥池等，其成份主要是生化分解和反应过程中产生的氨、硫化氢、硫醇等混合物。 恶臭气体的溢出量受污水水质、水量、构筑物水体面积、污水中溶解氧及气温、风速、日照、湿度等诸多因素的影响。对臭气源强的估算，由于恶臭的溢出和扩散机理复杂，国内外有关研究资料中尚未见到专门的系统报道，而且不同的处理工艺，其臭气源排放的情况也不尽相同。本评价对于有组织臭气源强的估算依据王喜红（洛阳市环境保护设计研究院）编写的《城市污水处理厂恶臭影响及对策措施》，城市污水处理厂恶臭源强适用污水处理工艺包括：活性污泥法、氧化沟法、SBR法、AB法、水解酸化法、AB两段活性污泥法、生物滤池法等。 本次扩建项目采用“A2O+MBBR”处理工艺，属于《城市污水处理厂恶臭影响及对策措施》中论证的多种工艺组合，与《城市污水处理厂恶臭影响及对策措施》中的工艺符合，因此恶臭源强按产生恶臭设施的构筑物尺寸进行估算合理可行。 本次扩建项目污水处理厂的恶臭物质产生情况见下表。 表4-8 本次扩建项目恶臭气体产生情况一览表 构建筑物 名称; 建筑面积 （m2）; 产生强度（mg/s·m2）; 产生速率（kg/h）. NH3; H2S; NH3; H2S. 调节池; 50; 0.520; 1.091×10-3; 0.09360; 0.00020. A2O+MBBR; 250; 0.0049; 0.26×10-3; 0.00441; 0.00023. 污泥脱水间; 100; 0.103; 0.03×10-3; 0.03708; 0.00001. 储泥池; 50; 0.520; 1.091×10-3; 0.09360; 0.00020. 合计; /; /; 0.229; 0.00064. 由上表可知，本次扩建项目NH3产生速率为0.229kg/h、H2S产生速率为0.00064kg/h。 2、废气治理措施 （1）已采取的防治措施 ①调节池、污泥脱水间、储泥池上方设置盖板。 ②定期喷洒除臭剂。 ③沿污水厂厂界建设绿化带，种植有对恶臭有吸附和吸收作用的植物。 ④格栅池所截留的栅渣及时清运，清洗污迹；避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放（依托原有项目格栅，原有项目处理措施）。 ⑤污泥运输车辆密闭，避开运输高峰期（依托原有项目处理措施）。 （2）需要完善的措施 ①运行过程中要加强管理，污泥日产日清，控制污泥发酵。 ②污泥运输车辆密闭，污泥运输时要避开城市中心区，避开运输高峰期，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响。 ③在池子停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，应及时清除积泥来防止恶臭的影响。 ④加强卫生防疫工作，定期进行消毒剂杀灭蚊、蝇。 ⑤以主要恶臭源边界为起点设置50m的卫生防护距离。 4.2.2.2 废气排放达标分析 根据2022年2月、4月、7月达州恒福环境监测服务有限公司对项目例行监测（见附件）可知，本项目无组织恶臭满足《城镇污水处理厂污染物排放标准值》（GB18918-2002）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准限值。“通川区魏兴场镇污水处理应急工程”于2022年1月完工，因此2022年2月、4月、7月的例行监测期间“通川区魏兴场镇污水处理应急工程”已建设完成，正常运行，监测数据能体现本项目扩建后废气排放情况。 本项目废气监测结果见下表。 表4-9 本项目扩建后废气排放情况表 时间; 点位; 项目; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2022年2月17日; 项目厂界外下风向3m处（1#）; 氨（mg/L）; 0.30-0.35; 1.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; 0.001; 0.06; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; 20; 达标. 项目厂界外下风向3m处（2#）; 氨（mg/L）; 0.23-0.28; 1.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; ＜0.001; 0.06; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; 20; 达标. 项目厂界外下风向3m处（3#）; 氨（mg/L）; 0.18-0.24; 1.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; 0.001-0.002; 0.06; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; 20; 达标. 2022年4月13日; 项目厂界外下风向3m处（1#）; 氨（mg/L）; 0.32-0.38; 1.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; ＜0.001; 0.06; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; 20; 达标. 项目厂界外下风向3m处（2#）; 氨（mg/L）; 0.2-0.25; 1.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; ＜0.001; 0.06; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; 20; 达标. 项目厂界外下风向3m处（3#）; 氨（mg/L）; 0.14-0.22; 1.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; ＜0.001; 0.06; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; 20; 达标. 2022年7月26日; 项目厂界外下风向3m处（1#）; 氨（mg/L）; 0.14-0.16; 1.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; ＜0.001; 0.06; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; 20; 达标. 甲烷（%）; 0.0160-0.0176; 1; 达标. 项目厂界外下风向3m处（2#）; 氨（mg/L）; 0.2-0.27; 1.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; ＜0.001; 0.06; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; 20; 达标. 甲烷（%）; 0.0162-0.0196; 1; 达标. 项目厂界外下风向3m处（3#）; 氨（mg/L）; 0.15-0.19; 1.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; ＜0.001; 0.06; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; 20; 达标. 甲烷（%）; 0.0182-0.0196; 1; 达标. 由上表可知，本项目2022年2月、4月、7月对厂区无组织废气进行监测，污染物均能《城镇污水处理厂污染物排放标准值》（GB18918-2002）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准限值，能实现达标排放，现有处置措施可行。 综上，在采取现有管理措施的前提下，根据项目例行监测数据以及同类型工程类别调查，项目废气可实现无组织达标排放，对区域环境空气影响较小。 4.2.2.3污染物产排情况核算 本次扩建项目恶臭污染物产、排情况见下表。 表4-10 项目恶臭气体产排情况一览表 产生源; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况 （无组织）. 产生量kg/h; 产生量 t/a; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 调节池 A2O+MBBR、污泥脱水间、储泥池; NH3; 0.229; 2; 对主要恶臭源进行密闭、加盖，定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化; 0.6; 0.0686. H2S; 0.00064; 0.0056; 0.00168; 0.0002. 4.2.2.4卫生防护距离 1、计算公式 参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），各类工业、企业卫生防护距离的计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 式中： Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位 (mg/m3)； Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位(kg/h)； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位 (m)； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位(m)， A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-11 卫生防护距离计算参数表 计算 系数; 工业企业所在地区近五年平均风速 m/s; 卫生防护距离 L，m. L≦1000; 1000< L≦2000; L >2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 项目所在地多年平均风速约为1.7m/s，且本项目大气污染源属于Ⅱ类污染源，故查表的本项目卫生防护距离计算参数取值为：A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78。 2、计算结果 本项目在生产过程中的无组织排放废气主要是各生产单元无组织排放的恶臭，其污染因子主要是NH3、H2S，评价标准执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）相关规定：当企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 经计算，本项目两种污染物的等标排放量相差不在10%以内，因此，本次选择等标排放量最大的污染物NH3为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。 根据上述公式计算，可得出无组织排放恶臭的卫生防护距离，计算结果见下表。 表4-12 项目恶臭卫生防护距离结果表 地点; 名称; 排放源强(kg/h); 标准浓度(mg/m3); 卫生防护距离(m). 初值; 终值. 本次扩建项目 （污水处理设施）; NH3; 0.0686; 0.2; /; /. 原有项目; NH3; 0.0882; 0.2; /; /. 本项目扩建后全厂; NH3; 0.1568; 0.2; 43.285; 50. 3、本项目卫生防护距离的确定 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定： 单一特征大气有害物质终值的确定 ①卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m。 ②卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m，如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。 ③卫生防护距离初值大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100m，如计算初值为208 m时，卫生防护距离终值取300m；计算初值为488 m时，卫生防护距离终值取500m。 ④卫生防护距离初值大于或等于1000m时，级差为200m，如计算初值为1055m时，卫生防护距离终值取1200m；计算初值为1165m时，卫生防护距离终值取1200m；计算初值为1388m时，卫生防护距离终值取1400m。 多种特征大气有害物质终值的确定 当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。 因此，本项目通过计算，本项目需以本次扩建污水处理站为边界设置50m的卫生防护距离。经现场调查，原有项目已划50m卫生防护距离（卫生防护距离内的住户已完成搬迁），在本项目卫生防护距离范围内无敏感点。环评要求：本项目卫生防护距离内禁止新建农户、医院、学校等民用设施，周边200m 范围内，今后禁止规划为“城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中”等禁建设施。建设单位应切实做好环境管理、加强与农户的沟通，尽可能减少恶臭气体对周边农户的影响。 4.2.2.5大气环境影响分析 本次扩建项目为污水处理项目，经现有废气处理设施处理；污泥运输车辆密闭，避开运输高峰期；以污水处理设施边界为起点设置50m 的卫生防护距离等措施后，污水处理站排放的无组织废气可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4二级标准要求，对周边环境影响较小。 4.2.2.6监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范－水处理》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南-水处理》（HJ1083-2020），本项目废气监测计划见下表。 表4-13 废气环境监测计划 - 监测项目; - 监测点位; - 监测指标; - 监测频次; - 执行标准. - 废气; - 无组织排放; - 厂界外上风向设1个参照点，下风向设2 个监控点; - NH3、H2S、臭气浓度; - 1次/半年; - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准. - 厂界浓度最高点; - 甲烷; - 1次/年. 4.2.3 噪声排放及治理措施 4.2.3.1噪声排放源强及治理措施 1、噪声源强 本次扩建项目在营运期的噪声主要为机械设备运行噪声，生产中产噪设备主要为风机、潜水污水泵、污泥泵、混合液回流泵、产水泵等，噪声级在75～95dB(A)左右，主要产噪设备见下表。 表4-14 主要高噪设备声级值及治理措施 单位：dB（A） 编号; 设备名称; 数量; 源强[dB]. 1; 潜水排污泵; 3台; 75-85. 2; 潜水搅拌器; 2台; 75-85. 3; 回流泵; 1台; 75-85. 4; 立式管道排污泵; 2台; 75-85. 5; 潜污泵; 2台; 75-85. 6; 单项潜水电泵; 1台; 75-85. 7; 空气压缩机; 1台; 80-95. 8; 污泥脱水机; 1台; 75-88. 9; 污泥泵; 1台; 75-85. 10; 三叶罗茨风机; 2台; 80-95. 2、治理措施 （1）已采取的治理措施： ①设备选型优选噪声低、效率高的机电设备。 ②风机、空压机采用封闭性结构，窗户采用隔声窗，阻断噪声的传播。 ③在风机风管上，加装阻抗复合消声器。 ④在水泵出水管上，加装可挠曲橡胶接头，阻隔与水泵相连的管道传递振动，降低辐射噪声。 ⑤高噪声设备周围尽量绿化，以减少噪声的干扰程度。 ⑥定期对运行设备进行检修和维护，保持设备正常运行。 4.2.3.2 声环境影响分析 根据2022年2月、4月、7月达州恒福环境监测服务有限公司对项目例行监测（见附件）可知，本项目厂界噪声监测结果能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。根据业主提供情况，“通川区魏兴场镇污水处理应急工程”于2022年1月完工，因此2022年2月、4月、7月的例行监测期间“通川区魏兴场镇污水处理应急工程”已建设完成，正常运行，监测数据能体现本项目扩建后噪声排放情况。 本项目噪声监测结果见下表。 表4-15 扩建后厂界噪声监测结果，单位：dB（A） 检测日期; 检测点位; 监测时间; 等效连续A声级Leq(dB)A. 监测值; 标准限值; 达标情况. 2022年2月17日; 项目北侧厂界; 昼间; 55; 65; 达标. 夜间; 48; 55; 达标. 项目东侧厂界; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 46; 55; 达标. 项目南侧厂界; 昼间; 54; 65; 达标. 夜间; 48; 55; 达标. 项目西侧厂界; 昼间; 52; 65; 达标. 夜间; 45; 55; 达标. 2022年4月13日; 项目北侧厂界; 昼间; 50; 65; 达标. 夜间; 46; 55; 达标. 项目东侧厂界; 昼间; 45; 65; 达标. 夜间; 48; 55; 达标. 项目南侧厂界; 昼间; 40; 65; 达标. 夜间; 46; 55; 达标. 项目西侧厂界; 昼间; 53; 65; 达标. 夜间; 48; 55; 达标. 2022年7月26日; 项目北侧厂界; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 47; 55; 达标. 项目东侧厂界; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 48; 55; 达标. 项目南侧厂界; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 45; 55; 达标. 项目西侧厂界; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 45; 55; 达标. 由上表可知，本项目2022年2月、4月、7月对厂界噪声进行监测，本次扩建后全厂厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，能达标排放，对周边的环境影响较小。 4.2.3.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，具体监测计划如下： 表4-16 环境监测计划及记录信息表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东、西、南、北厂界外1m; 昼间、夜间等效连续A声级; 1次/ 季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.2.4 固体废物排放及治理措施 本项目运营期产生的固废主要有一般工业固废、危险废物、生活垃圾、餐厨垃圾和隔油池废油脂。 1、一般工业固废 （1）栅渣 栅渣主要为细格栅处理污水过程中截留下来的粒径较大的固体废弃物，主要成分为塑料类、废纸团块、布料、砂粒及其它杂质，根据《室外排水设计规范》（GB50101-2005）中有关资料及类别同类型项目，栅渣产生量约0.03m3/1000m3，含水率80%，容重960kg/m3，本次扩建项目污水处理设施规模为3000m3/d，栅渣产生量为0.086t/d，31.39t/a（年运营时间按365天计），属于一般固废。 已采取的措施：经收集、简单脱水处理后，交达州佳境环保再生资源有限公司经营的生活垃圾综合处置厂处置（本次扩建项目，格栅池依托原有，不新建格栅池，废水经格栅处理后进入本次扩建项目废水处理设施，栅渣处理措施依托原有）。 （2）污泥 本次扩建项目设废水处理能力为3000 m3/d，根据业主提供资料及本项目经营经验，污泥产生量为5t/d（脱水后含水率80%），1825t/a（年运营时间按365天计）。污泥排入污泥处理系统，经机械浓缩、脱水处理后含水率低于80%。 已采取的措施：经机械浓缩、脱水处理后含水率低于80%后，委托国电达州发电有限公司处置（污泥处理措施依托原有）。 污泥堆存、运输要求： 根据环境保护部办公厅环办文件《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（〔2010〕157 号）和《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城〔2009〕23 号），为确保本项目剩余污泥不会对环境造成二次污染，环评提出如下要求： ①污水处理厂应对污水处理过程产生的污泥承担处理处置责任，污水处理厂应当切实履行职责，对污泥产生、运输、贮存、处理、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门或专（兼）职人员，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。 ②污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。污泥处理设施（污 泥稳定化和干化设施）应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。 ③加强污泥环境风险防范。污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守相关污染控制标准及技术规范。 ④建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。参照危险废物管理，建立污泥转移联单制度，转出污泥时应如实填写转移联单。 ⑤规范污泥运输。本项目污泥应交由具有相关的道路货物运营资质的从事污泥运输的单位运输，禁止将污泥交由个人和没有获得相关运营资质的单位。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。 ⑥ 污泥经检验满足国家相关处置利用标准后外运处置。 ⑦ 污泥存放于污泥池内，需作防腐、防渗处理；污泥应及时外运，做到日产日清，污泥直接排入密封翻斗车内进行运输；污水处理厂产生的污泥在搬运上车区域，设置专门排水沟和地坪坡降，以便使清扫不干净的污泥再回到处理系统；污水处理厂的污泥堆放区设置专门的排水沟，收集滤出液返回至污水处理系统；设置污泥雨棚，避免雨水淋撒污泥而外流。 ⑧对污泥运输过程中必须采用密封式翻斗车，避免沿途抛洒污染环境，必须确保运输途中不出现跑冒漏滴。清运车辆不得穿越城镇中心区域。外运时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。 ⑨项目固废运输线路应尽量选择居民较少的公路运输，减少穿越大中型河流、水库，饮用水源保护区等环境敏感区；营运方合理安排运输时间，并设置GPS 定位监控，采用夜间运输。 2、危险固废 （1）实验室废液及废化学试剂瓶 本项目进出水水质实验采取水样后在实验室内添加相关试剂进行实验，会产生少量试验废液、废化学试剂瓶。本次扩建项目建成后实验废液及试剂瓶的前三次的清洗废水产生量约0.949t/a；废化学试剂瓶产生量约600个/年（约0.15t/a），根据《国家危险废物名录》，实验室废液、废化学试剂瓶均属于危险废物，编号为HW49。 已采取的措施：由专用收集桶收集并送危废暂存间暂存，定期交由珙县华洁危险废物治理有限责任公司处置（危险废物终端处置委托协议见附件，本次改扩建项目不新设实验室，实验室废液及废化学试剂瓶处理措施依托原有）。 （2）在线监测废液 本次扩建项目设有化学需氧量、氨氮、总氮、总磷的在线监测，在线监测委托第三方进行管理，定期更换在线监测药剂，产生的在线监测废液约0.006 t/a，根据《国家危险废物名录》，在线监测废液属于危险废物，编号为HW49。 已采取的措施：由专用收集桶收集并送危废暂存间暂存，本次扩建项目现未签订危废处置协议，环评要求将危废暂存间内危废定期交有资质单位处置，并签订协议。 （3）废机油、废机油桶及含油废棉纱 本次扩建项目在机械设备保养时需用到少量的机油，会有废机油、废机油桶及含油废棉纱产生，总产生量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录》，废机油、废机油桶及含油废棉纱均属于危险废物。 已采取的措施：由专用收集桶收集并送危废暂存间暂存，本次扩建项目现未签订危废处置协议，环评要求将危废暂存间内危废定期交有资质单位处置，并签订协议。 （4）废紫外线灯管 项目采用紫外灯管进行消毒杀菌，根据业主提供资料，废紫外线灯管产生量为0.01t/a。按《国家危险废物名录》，废紫外线灯管属于危险废物HW29。 已采取的措施：收集并送危废暂存间暂存，本次扩建项目现未签订危废处置协议，环评要求将危废暂存间内危废定期交有资质单位处置，并签订协议。 危险废物环境管理要求： ①收集要求 根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001），本项目危险废物的收集应按照腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类收集；并按照其不同性质采用不同材质（塑料、钢等）的收集桶；收集桶和暂存室张贴相应的标志及标签。 性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 ②暂存要求 根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的管理规定，环评要求应建造专用的危险废物贮存设施或利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施；本项目废液采用收集桶收集暂存，新建危废暂存间（占地面积5m2，已建）进行暂存收集，该危废暂存间满足现有重点防渗要求。为防止废液收集桶发生泄漏（由于导入不同性质的化学品，发生强烈反应，释放大量的热使塑料桶发生了熔化、崩塌、火灾等）事故，本次评价要求在现有围堰的基础上，增设置相同容积的应急桶1个，当废液收集桶发生事故时，及时将废液倒入应急桶内。特别注意：应急桶平时须空置。 ③其他管理要求 加强技术人员的技能培训，增强实验室管理，严禁将废液直接倒入下水道。危险废物应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入实行联单制度，确保危险废物的不遗失。危险废物与一般固废应分别收集、暂存。 环评要求：危废暂存间在做好现有防渗措施的同时，日常生产过程中还应加强管理，定期将暂存的危险废物送往有资质的危险废物处置单位处理。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物储存污染控制标准》《四川省固体废物污染环境防治条例（2022修订）》以及《四川省实验室危险废物污染防治技术指南（试行）》等法律、规范要求，对危险废物的收集、暂存、管理、转运的应采取如下措施： A.项目应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中暂存，各类危废应按性质不同分类进行暂存。 B.已设置的危废暂存间应加强“三防”措施，即防渗漏、防雨淋、防流失；基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，定期检查维护。 C.项目应设置专门危险固废处置机构，作为项目环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、暂存、管理及处置，按月统计项目危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 D.依据危险废物处置管理的相关法律法规，对危险废物进行申报登记；对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 E.建设单位应加强对危废暂存间的管理，加强防火等安全措施。危废暂存间内严禁堆放除危险废物以外的其他固废，严禁堆放机械设备、包装材料等。 F.危险废物的转移和运输应按《危险废物转移管理办法》（2021年）的规定：转移危险废物必须严格执行国家危险废物转移联单制度，并通过国家危险废物信息管理系统进行危险废物转移电子联单。 G.危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 H.危险废物的转运必须按照《危险废物转移管理办法》（2021年），并委托具有危险废物处置资质的单位进行处理，签订委托处置合同，不得擅自倾倒、堆放危险废物。在进行环保竣工验收时，建设单位必须提供与危废处置单位签订的回收处置协议。 I.一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号），本项目危险废物汇总表及危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4-17 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 实验室废液及废化学试剂瓶; HW49; 900-047-49; 1.095; 水质实验工序; 液态、固态; 化学药剂; 化学药剂; 1天; T/C/I/R. 在线监测废液; HW49; 900-047-49; 0.006; 在线监测药剂更换; 液态; 化学药剂; 化学药剂; 1个月; T/C/I/R. 废机油桶、含油废棉纱; HW49; 900-041-49; 0.2; 机械设备保养时; 固态; 矿物油、抹布、手套; 矿物油; 3个月; T/In. 废机油; HW08; 900-214-08; 液态; 机油; 机油; 3个月; T，I. 废紫外线灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 废水消毒杀菌; 固态; /; 含汞; 不定期; T毒性. 3、生活垃圾 本项目生活垃圾主要来源于办公人员工作中产生的生活垃圾，属于一般废物。本次扩建项目新增员工2人，则生活垃圾产生量为0.002t/d（按1kg/人.d计），0.73t/a（年工作时间按365天计）。 现有治理措施：经收集后交环卫部门统一处理。 4、餐厨垃圾、隔油池废油脂 本次扩建项目新增员工2人，提供员工三餐，环评建议食堂提倡节约风尚，尽量减少残羹剩炙的产生量，餐厨垃圾产生量按0.1kg/人·餐计，则产生的餐厨垃圾量约为0.6kg/d，0.22t/a（年工作时间按365天计）。废油脂产生量约为0.01t/a。 现有治理措施：经收集后交环卫部门统一处理。 环评要求整改措施：集中收集后交由有资质的餐厨废弃物和废油脂加工单位处理。 表4-18 项目固废产生情况一览表 名称; 产生量（t/a）; 性质; 现有处理措施; 环评要求整改措施. 栅渣; 31.39; 一般工业固废; 经收集、简单脱水处理后，交达州佳境环保再生资源有限公司经营的生活垃圾综合处置厂处置（依托原有）; /. 污泥; 1825; 一般工业固废; 经机械浓缩、脱水处理后含水率低于80%后，委托国电达州发电有限公司处置（依托原有）; /. 实验室废液及废化学试剂瓶; 1.099; 危险废物; 由专用收集桶收集并送危废暂存间暂存，定期交由珙县华洁危险废物治理有限责任公司处置（危险废物终端处置委托协议见附件，本次改扩建项目不新设实验室，实验室废液及废化学试剂瓶处理措施依托原有）; /. 在线监测废液; 0.006; 危险废物; 收集桶收集并送危废暂存间暂存; 将危废暂存间内危废定期交有资质单位处置，并签订协议. 废机油、废机油桶及含油废棉纱; 0.2; 危险废物. 废紫外线灯管; 0.01; 危险废物. 生活垃圾; 0.73; 生活垃圾; 经收集后交环卫部门统一处理; /. 餐厨垃圾、隔油池废油脂; 0.23; 一般固废; 经收集后交环卫部门统一处理; 收集后交由有资质的餐厨废弃物和废油脂加工单位处理. 通过上述措施处理后，本项目固体废物不会对项目内外环境造成二次污染，不会对周围环境造成明显的影响。 4.2.5 地下水、土壤污染及防治措施 本项目营运期间不取用地下水，也不向地下注水和排水，所有建筑均进行防渗漏的地面硬化措施，危废经暂存收集后交由资质单位处理，其余污水全部得到有效处理，项目正常情况下不会对地下水造成污染影响。 1、源头控制措施 主要包括提出各类废物循环利用具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、漏、滴降至最低限度。 2、分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）可知，地下水污染防渗分区如下表所示： 表4-19 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求; 本次扩建项目防渗区. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥脱水间、污泥贮存池、危废暂存间等。. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 风机房、在线监测室等. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化; 综合楼、门卫等. 本次扩建项目具体分区防渗情况如下。 重点防渗区（危废暂存间，已建）：危废暂存间已采用30cm厚P8抗渗混凝土+2mm厚环氧树脂地坪处理，危废暂存间内设置空桶作为备用收容，防止因渗漏对地下水的影响，确保渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。同时，规范危险废物暂存间，避免雨淋、渗漏等情况发生。 重点防渗区（调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥脱水间、污泥贮存池，已建）：污水处理设施已采取水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）、抗渗混凝土面层（厚度300mm，抗渗等级为P8）、基层+垫层、原土压（夯）实，防止因渗漏对地下水的影响，确保渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。同时，规范污水处理设施管理，尽量避免渗漏等情况发生。 一般防渗区（风机房、在线监测室，已建）：区域地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区（综合楼、门卫，已建，依托原有）：综合楼、门卫区域满足一般地面硬化要求。 综上，在全面落实防渗措施的情况下，项目污染物难以进入地下水、土壤环境，对地下水、土壤环境造成影响很小。 4.2.6 环境风险分析 1、物质危险性识别 表4-20 项目危险源物质理化性质一览表 名称; 理化性质. 机油; 淡黄色粘稠液体，闪点120-340℃，自燃点300-350℃，相对密度（空气=1）0.85，沸点 -252.8℃，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。遇明火、高热可燃，燃烧分解产物二氧化碳、一氧化碳等有毒有害气体，可采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。性质稳定，禁忌物是硝酸等强氧化剂。急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心等症状，严重者可引起油脂性肺炎。满接触者暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎，可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. PAC（混凝剂）; 物理性质：无色或黄色树枝状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色粘液。易溶于水基稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。化学性质：有腐蚀性。加热至110℃以上时分解，放出氯化氢气体，最后分解为氧化铝；与酸反应发生解聚作用，使聚合度和碱度降低，最后变为正铝盐。与碱作用可使聚合度和碱度提高，最终可形成氢氧化铝沉淀或铝酸 盐；与硫酸铝或其他多价酸盐混合时易生成沉淀，可降低或完全失去混凝性能。能使皮肤表面蛋白 质凝结，汗腺口膨胀，阻塞汗液流通，产生抑止或减少汗液分泌的作用，是强力收敛剂。. PAM（助凝剂）; 极易溶于水的线性高分子聚合物，不溶于苯、乙醇、乙醚等一般有机物，具有吸湿性。热稳定性较好，在150℃以上易分解。该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。. 次氯酸钠; 是钠的次氯酸盐。次氯酸钠与二氧化碳反应产生的次氯酸是漂白剂的有效成分。化学式NaClO，熔点-6℃，沸点102.2℃，微黄色溶液，有似氯气的气味。危险性类别：腐蚀品侵入途径:吸入、食入、皮肤接触吸收，健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。环境危害:无明显污染。燃爆危险:本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。. 2、风险识别 （1）燃烧火灾、爆炸 项目生产过程中使用的机油有泄漏及火灾的风险，且遇明火、高热能引起燃烧。燃烧爆炸的主要危害方式是火焰的直接作用，火焰除对作业人员造成直接伤害外，还可使建筑物的结构强度降低，造成建筑物破坏、倒塌，在一定条件下还有可能引起燃烧转爆轰，造成二次、更大范围的爆炸危害。此外，燃烧产物一般主要为CO2、CO等，燃烧产物特别是烟雾也会对周围人员造成危害。烟雾中含有大量的CO等有毒气体，能使人窒息死亡，同时烟雾刺激眼睛，造成人员伤害。 （2）尾水事故排放 造成尾水事故排放的主要原因包括设备故障、污泥膨胀等。 污水处理厂一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理厂的正常运行，尤其是遇到机械故障或长时间停电不运转将造成生化池中微生物大批死亡。 正常的活性污泥沉降性能很好，含水率一般在99%左右，当活性污泥变质时，污泥就不易沉淀，含水率上升，体积膨胀，澄清液减少，这就是污泥膨胀。根据国内外活性污泥系统调查结果，无论是普通活性污泥系统，还是生物脱氮除磷系统都会发污泥膨胀，污泥膨胀是自活性污泥法问世以来在运行管理上一直困扰人们的难题之一。污泥膨胀一般是由丝状菌和真菌引起的，其中由丝状菌过量繁殖引起的污泥膨胀最为常见。目前已知的近30种丝状菌中，与污泥膨胀问题密切相关的有十几种。有的丝状菌引起的污泥膨胀发展迅速，2～4d就可达到非常严重的结果，而且非常持久。当发生污泥膨胀时，会严重影响污水处理设施的处理效果，甚至完全失效时，尾水将严重超标排放。 （3）污水处理系统维修风险分析 在维护污水系统正常运行过程中也时有风险发生。由于污水系统事故风险具有突然性，会给维护系统的工作人员带来重大损害，严重的会危及生命。因污水管道的损坏，会产生泄漏溢流等情况；当污水泵房的格栅被杂物堵住而不及时清理，会影响污水的收集和排出。当污水系统的某一构筑物出现事故，必须立即予以排除，此时需操作工人进入管道和集水井内操作。因污水内含有各类污染物质，有些污染物以气体形式存在，如硫化氢等，若管道内操作人员遇上高浓度的有毒气体，则会造成操作人员的中毒、昏迷，直至丧失生命。 （4）尾水管线破裂、断裂和堵塞引起的尾水泄露风险 管道破裂、断裂和堵塞原因主要有两个方面：一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。地震、气候变化等自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。 一般来讲，如管网堵塞严重，污水通过检查井外溢，流出地面造成道路积水及内涝，影响交通及公众安全，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反映即可降低污染程度和范围。但如管网因破裂、断裂发生渗漏，造成污水下渗，污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。经类比调查，一般如管网破裂尾水可渗入地下水并逐渐扩散污染地下水，其规律是离破损区越近，时间越长，污染越重。泄漏污水进入地下后，一部分会受到土壤吸附以及生物降解等作用，滞留在土壤中，还有一部分会随着水体继续前进，最终到达地下水位，汇入地下水中。当其浓度值超过地下水质量标准时，就会污染地下水，成为地下水的主要污染物。 （5）危废泄漏 项目设置独立的危废暂存间，若盛装危废的容器破裂将会造成泄漏，或者员工在拿取危废的过程中操作不当，也可能造成危废的泄漏，泄漏地面将对地下水、土壤造成一定影响。 综上，项目运行过程中可能发生的环境风险事会对地下水和土壤等产生一定影响。 3、环境风险管理及防范措施 为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 ### （1）事故防范措施 ①设备故障风险防范措施 根据风险分析，提出防止风险事故的措施对策。措施对策从技术措施对策和管理措施对策两个层面进行探索。 A.污水处理厂稳定运行与管网的维护关系密切。应十分重视管网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。 污水管网应制定严格的维修制度，用户应严格执行国家、地方的有关排放标准。维修制度主要如下： a.操作运行人员严格按照操作规程进行设备的开、停车。 b.操作运行人员严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录。 c.维修人员认真做好设备润滑工作，做到“四定”（即定人、定点、定量、定时）。 d.操作运行人员和维修人员应经常注意保持设备整洁，及时消除跑、冒、滴、漏，暂时不能消除的维修人员应作好记录并挂牌，正常运行中，消除漏点后摘牌也应作记录。 e.所有设备均应定期检查，注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀。 f.操作人员发现设备异常应立即查找原因，及时汇报，在紧急情况下，应采取果断措施。不能排除的故障，不清楚故障原因，不能盲目开车。未处理的问题应认真记录，与接班人员交代清楚。 g.维修人员必须按设备使用要求设置机油装置，不得混用和滥用。 h.操作运行人员应经常检查润滑部位的温升情况，轴承温升应保持在规定范围内。 i.维修人员保管好盛装润滑油、脂的工器具，经常检查，定期清洗或更换，对不同种类及牌号的机油、脂应分别存放，并写上明显的标记。 B.污水处理厂采用双回路供电一用一备，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品，最好采用进口产品。 C.为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。 D.对污水处理厂各种机械电器、仪表等主要设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 E.严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，必须立即采取预防措施。 F.考虑到污水的腐蚀性，淹没于水中的设备、部件所用材料须采用铬镍不锈钢或铸铁等耐腐蚀材料，平台以上部分可为铝合金或碳钢（镀锌或涂刷环氧漆）。 G.加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 H.加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 I.建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。 J.主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小事故排放的可能性。 - ②防火防爆对策措施 A.报警系统应安装在生产装置的控制室内，其质量、防爆性能必须达到国家标准；检测器和报警器等选用和安装必须符合国家的相关规定。 B.易燃、易爆物质的生产厂房必须采取有效的通风换气措施。 C.在爆炸和火灾危险场所应使用防爆电器和防爆照明器具，其选型符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）中的规定要求。 D.对处理和输送可燃物料的、可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地和跨接措施。 E.定期或经常性地清扫电气设备，保持设备清洁。设备脏污或灰尘堆积既降低设备的绝缘又妨碍通风和冷却，严重时会引起火灾。 F.变、配电室内不得堆放杂物。电力线不得直接与高温设备表面接触，或直接缠绕在高温管线等设备上。 G.明敷绝缘导线要防止绝缘受损、老化引起危险，在使用过程中要经常检查、维护。 H.车间布线时，导线与导线之间、导线的固定点之间，要保持合适的距离。 I.为防止机械损伤，绝缘导线穿过墙壁或可燃建筑构件时，应穿过砌在墙内的绝缘管，每根管宜只穿一根导线，绝缘管（瓷管）两端的出线口伸出墙面的距离宜不小于10mm。 J.有条件时单位在设置室内电气线路时，宜尽量采用难燃电线和金属套管或阻燃塑料套管。 K.室内、外变配电装置都应有良好的防雷设施和保护接地或保护接零装置，电气设备必须保持清洁，防止油污灰尘导电引起短路。 L.防雷设计应满足《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）。 M.防雷接地设施安装完毕后，必须按规范要求对其进行测试，以检测其是否能满足规范规定的电阻值的要求。生产运行中，也应加强对防雷接地设施的定期检测。 - ③污水事故排放的风险防范措施 本项目事故排放主要由于停电或机械故障以及人为操作时导致废水处理系统不能正常运行所致。 A.选用先进、成熟、可靠的工艺、设备以及行之有效的二次污染治理措施，确保出厂尾水稳定达标排放。 B.污水处理系统设置为并联的双系统，一开一备，确保处理系统连续、稳定运行；安装在线监测系统，加强出水水质监控。 项目每日对进水取样送至实验室检测各项污染物是否达标，进水若出现超标现象不可切断进水总阀，若切断进水总阀会造成厂区外管网的水位抬升，厂外会出现废水溢流情况。因此针对进水各项污染物的超标本项目采取措施如下： 若进水CODcr、BOD5超标，将调整进水量，缓慢进水，通过调节鼓风机开度，控制DO值，适当增大泥龄。 若SS超标，将适当加大排泥量。 若氨氮超标，需控制曝气池DO值在2-5左右，pH值在7.2-8.0，C/N比控制在4左右；适当增加泥龄，控制污泥负荷在0.1-0.15BOD5/（MLVSS·d），间歇进水，延长水力停留时间，增加折点加氯，置换活性污泥，投加碳源。 若总磷超标，将投加药剂，调节pH；适量增加剩余污泥的排放量，严格控制厌氧池溶解氧。检查池内BOD5/TP是否大于20，如果不够，在厌氧池内投加适量碳源，增大厌氧池回流量。 若石油类超标，将增加曝气量，并通过减少剩余污泥排放量提高污泥浓度达到去除石油类油内含有的挥发性酚、醛等。 若动植物油超标，将增加曝气量，并适当提高剩余污泥去除量。 若pH偏酸性，投加石灰或石灰石，理论比例为：中和1g酸需要0.571g石灰，中和1g酸需要1.020g石灰石，采用湿式投加法。若pH偏碱性，投入盐酸或硫酸溶液，理论比例为：中和1g碱需要1.32g硫酸，中和1g碱需要0.99g盐酸，尽量使用浓度为93%-96%的工业浓硫酸。 针对项目出水超标，在出水在线监测设备处设置有未达标的报警装置，一旦发生超标排放，数据会传至中控中心，立即停止运行，切断出水的截断装置（出水阀门），杜绝超标排入岳阳河。将维修时段的废水暂存于事故池中，待维修完毕后逐步消化处理事故池中暂存的废水，并达标排放。 C.本项目设计采用高可靠性的双回路供电方式一用一备，可靠性为99.999%，每年平均停电时间仅5.3分钟，在停电期间管网中来水量约52m3，这些水量完全可以通过管网的调节空间暂存，或厂区内已设的事故池暂存，不会产生溢流造成环境影响。此外在突然停电时进厂节流井中心重力式快闭闸可以迅速关闭，确保生产安全。 D.建立完整的生产、环保和安全、应急管理制度，明确岗位职责，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。 E.加强对污水处理设施的运行管理和维护，将事故消灭在萌芽状态。定期检测、维修，及时更换腐蚀受损设备，加强对污水处理设施的管理，杜绝污泥膨胀造成事故性排放。 ④管道泄漏风险防范措施 项目涉及管道应采取以下风险防范措施： A.项目管道均采用钢筋砼管材，其本身具有良好的防腐、防漏功能； B.施工过程中，在下管前对管沟、平基、管座进行质量检测和复核，合格后方进行管道安装；在管道安装过程中，将管身垫稳后，对安装的管道进行了复测，在符合要求的情况再进行抹带浇筑，保证了管道安装后的质量。 C.加强尾水管道巡查和检修，及时发现管道溢流和渗漏问题。 D.制定环境风险应急预案，发生事故时即刻启用应急预案，尽可能减轻事故带来的环境影响。 （2）危险废物储存过程中风险防范措施 A.危废间门口贴标识标牌，设防火提示牌，门口设置警示牌。 B.设置管理责任人，作业人员须了解其接触的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，并配备必要的应急处理器材和防护用品。 C.危险废物暂存间地面全部进行重点防渗处理，危废暂存间地面铺设“防渗混凝土（10-15cm）+环氧树脂（不小于2mm）地坪漆防渗”进行防渗处理，确保K≤1×10-10cm/s，同时评价要求暂存危险废物时，在此防渗措施基础上再增设不锈钢防渗托盘（目前已设边缘高度50cm左右）进行防渗，避免由于操作不当导致危废物质泄漏。加药间地面敷设水泥基渗透结晶抗渗混凝土（厚度不宜小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm），确保K≤1×10-7cm/s。 D.液态危废采用专用密闭容器收集暂存，且容器下方设置不锈钢托盘，并设置空桶作为备用收容设施。 （3）风险应急措施 ①当曝气池发生故障不能正常运行时必须关闭故障曝气池进水阀，以避免污水进入停止运行的曝气池，致使池内微生物死亡。待设备故障消除时，必须首先启动曝气池，运行1～2小时，使池内微生物复活后，再打开进池阀门，处理系统恢复运行。 ②若出现出水水质异常，及时进行各处理单元的处理效率检测，并酌情启用备用设备、更换受损设备或不合格的污泥。 - ③事故应急监测 事故发生后应立即通知当地环保部门，并通知当地所在地的上一级环保部门，立即启动环境应急监测预案，及时掌握发生事故的危害程度、影响范围及影响程度。监测因子确定为：CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、SS、粪大肠菌群数等。 ④制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系。以便风险事故发生时得到及时救援。 ⑤设立专职安全员岗位，负责生产一线安全工作的日常监督巡查；专职安全人员必须经过安全生产管理部门组织的职业培训，并取得注册安全工程师资格。 ⑥用于原辅材料贮存工具的容器必须依照《危险化学品管理条例》要求由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格，方可使用。容器必须定期送相应的质检部门检查，运输过程中封口严密，确保贮运原辅材料的容器在贮运过程中不因温度、湿度、压力的变化发生任何渗漏。 ⑦发生爆管事故，应立即采取下列措施： A.采用水下快速止水、基础化学加固技术和深层裂缝灌浆技术，在污水管不能停止运行的前提下，对管道接头渗水部位进行止水、密封和加固处理； B.采用管道无损修复技术，在管道内接头部位安装柔性盖板系统，以适应结构的再变形，保证结构在再次变形时不再发生渗漏。同时，该柔性盖板系统有很好的耐腐蚀性和抗冲蚀性，完全满足在污水环境中的使用耐久性，且保证不因为流沙移动而造成磨损、破坏。 C.立即停止排水，启动应急措施，污水处理厂立即停止运行，待处理污水存放在事故池（依托原有，容积为500m3，能储存4小时的废水，能满足事故应急要求）内及各处理设施内。同时，立即关停各用水单位用水，避免污水产生造成污水处理厂溢水。 （4）事故应急预案 事故应急救援预案应由污水厂管理和操作人员针对进厂废水特点及厂内化学品储存点位置、社会关注点布局的具体情况进行编写，为了能在事故发生的初期阶段采取紧急措施，控制事态，把事故损失降低到最小。针对可能出现较大事故，应该制定相应的事故应急预案，并根据污水厂建设情况，不断补充、完善。污水处理厂常见的事故应急处理对策如下： - ①水量超标情况 A.24小时内必须向环保、城建部门予以汇报，并紧急启用备用设备。 B.启用备用设备仍不能满足需要时，若有明确答复，立即关闭进水阀门或启用紧急溢流系统，若在一定时间内未有答复，根据公司技术要求，实施操作。做好相关备忘录工作和备案工作。 - ②生物异常情况 由于工艺控制不当，进水水质变化以及环境因素变化等原因会导致污泥膨胀、生物相异常、污泥上浮、生物泡沫等生物异常现象，各水厂运行操作人员要严格按操作规程操作，遇到以上问题及时处理并上报。 A.发生污泥膨胀后，要进行分析研究确定污泥膨胀的种类及形成原因，分析膨胀的存在条件及成因。着重分析进水氮、磷营养物质是否足够，生化池内F/M、pH、溶解氧是否正常，进水水质、水量是否波动太大等因素。根据分析出的种类、因素做相应调整。 - B.由于临时原因造成的污泥膨胀问题，采取污泥助沉法或灭菌法解决； C.由于工艺运行控制不当原因造成的污泥膨胀问题，根据不同因素采取相应工艺调整措施解决； D.发生泡沫后，要进行分析研究确定泡沫的种类及形成原因，根据分析出的种类、因素做相应调整。 E.化学泡沫，采取水冲或加消泡剂解决。 F.生物泡沫，增大排泥，降低污泥龄，预防为主。 G.酸化污泥上浮，采取及时排泥的控制措施。 H.污泥上浮，采取增大剩余污泥的排放，降低污泥龄，控制硝化的控制措施。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，应急预案的主要内容见下表。 表4-21 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：污水处理厂各构筑物、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （4）其他风险防范措施 ①加强职工管理，建立原料的日常保管、使用制度，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护。 ②定期对电器线路和消防设施进行检查，维护，确保其正常使用。 ③强化工作人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态。 ④制定应急预案，建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （5）其他 ①企业应制定风险事故应急预案，建立厂内应急组织与公安、交通、消防、环保联动的机制，配备应急设施装备，做好人员培训、演习和公众教育。 ②企业应向公众提供信息，使其了解企业在生产过程中可能造成的危险，及减少这些危险公众所需采取的措施。 表4-22 风险防范措施及投资一览表 序号; 措施; 增设投资额（万元）. 1; 危废暂存间地面设置重点防渗措施。设置足够的消防器材、设备等。; 4.0. 2; 严格按国家对该类建筑的消防标准要求，选择使用分类建筑装饰材料，设置厂房送、排放系统。; 计入主体工程. 3; 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。; 1.0. 4; 环保设备出现故障时，出现污染物事故排放的情况，应立即停止运行，并组织技术人员进行故障排查及维修，最短时间内保障设备正常运行。; 5.0. 合计; 10.0. 在确保以上环境风险防范和应急措施得到有效实施的情况下，项目风险处于环境可接受水平，风险防范和应急措施可行。 4.2.7 环保投资 本次扩建项目总投资570万元，其中环保投资105万元，环保投资占投资总额的18.4%。环保投资估算见下表。 表4-23 项目环保设施及措施一览表 项目; 环保措施及规模; 投资 （万元）; 备注. 废水防治; 废水经本项目污水处理设施处理后达标排放; /; 计入主体工程. 恶臭防治; 对主要恶臭源进行密闭、加盖，定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化，设置50m卫生防护距离; 10; /. 噪声治理; 选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、吸声、基础减震处理等措施; 3.0; /. 固废处置; 格栅经收集、简单脱水处理后，交达州佳境环保再生资源有限公司经营的生活垃圾综合处置厂处置；污泥经脱水后委托国电达州发电有限公司处置。; 50; /. 实验室废液及废化学试剂瓶收集暂存于危废暂存间（依托原有危废暂存间），定期交由珙县华洁危险废物治理有限责任公司处置（危险废物终端处置委托协议见附件）。; /; 依托原有. 在线监测废液、废机油、废机油桶、含油废棉纱、废紫外线灯管危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。设置一个5m2的危废暂存间。; 10; /. 生活垃圾经收集后交环卫部门统一处理; /; 依托原有. 餐厨垃圾、隔油池废油脂：收集后交由有资质的餐厨废弃物和废油脂加工单位处理; 2.0; 本次要求整改. 土壤、地下水防治; 对厂区不同构筑物进行分区防渗; /; 计入主体工程. 风险防范措施; 详见风险防范措施及投资一览表; 10; /. 环境监管; 按监测计划对项目水、气、声进行监测；设置在线监测; 20. 合计; 105. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 对主要恶臭源进行密闭、加盖，定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化，设置50m卫生防护距离 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）表4 二级标准 |
| 地表水环境 | 废水 | BOD5、CODcr、SS、NH3-N等 | 收集进入本项目污水处理厂，采用“A2O+MBBR”处理工艺进行处理 | 《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声处理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：格栅经收集、简单脱水处理后，交达州佳境环保再生资源有限公司经营的生活垃圾综合处置厂处置；污泥经脱水后委托国电达州发电有限公司处置。 危险废物：实验室废液及废化学试剂瓶暂存于危险废物暂存间内，定期交由珙县华洁危险废物治理有限责任公司处置（危险废物终端处置委托协议见附件）；在线监测废液、废机油、废机油桶、含油废棉纱、废紫外线灯管危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。 生活垃圾：经收集后交环卫部门统一处理。 餐厨垃圾、隔油池废油脂：收集后交由有资质的餐厨废弃物和废油脂加工单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制、分区防治： 将本项目分划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下： 重点防渗区（危废暂存间，已建）：危废暂存间已采用30cm厚P8抗渗混凝土+2mm厚环氧树脂地坪处理，危废暂存间内设置空桶作为备用收容，防止因渗漏对地下水的影响，确保渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。同时，规范危险废物暂存间，避免雨淋、渗漏等情况发生。 重点防渗区（调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥脱水间、污泥贮存池，已建）：污水处理设施已采取水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）、抗渗混凝土面层（厚度300mm，抗渗等级为P8）、基层+垫层、原土压（夯）实，防止因渗漏对地下水的影响，确保渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。同时，规范污水处理设施管理，尽量避免渗漏等情况发生。 一般防渗区（风机房、在线监测室，已建）：区域地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区（综合楼、门卫，已建，依托原有）：综合楼、门卫区域满足一般地面硬化要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，占地面积13334 m2（约20亩），本次扩建在原有用地范围内进行扩建（原空地处），不新增用地，不涉及生态保护措施。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、设备故障风险防范措施 2、防火防爆对策措施 - 3、污水事故排放的风险防范措施 - 4、管道泄漏风险防范措施 5、危险废物储存过程中风险防范措施 6、风险应急措施 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①加强职工管理，建立原料的日常保管、使用制度，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护。 ②定期对电器线路和消防设施进行检查，维护，确保其正常使用。 ③强化工作人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态。 ④制定应急预案，建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑤企业应制定风险事故应急预案，建立厂内应急组织与公安、交通、消防、环保联动的机制，配备应急设施装备，做好人员培训、演习和公众教育。 ⑥企业应向公众提供信息，使其了解企业在生产过程中可能造成的危险，及减少这些危险公众所需采取的措施。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，通川区魏兴场镇污水处理应急工程位于达州市通川区魏兴镇中心社区四组，占地面积13334 m2（约20亩），本次扩建在原有用地范围内进行扩建（原空地处建设），不新增用地，项目的建设符合国家产业政策，符合当地总体规划。项目贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则，拟采取的污染防治措施经济可行，技术可靠。在落实各项环境保护治理设施和措施的前提下，项目产生的污染物能实现达标排放，项目实施不会改变区域大气环境、水环境、声环境和生态环境现状。同时，项目的建设可将大幅削减水污染物排放，有利于地表水水质的改善。 从环保角度而言，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 1.0 t/a | / | / | 0.6t/a | / | 1.6 t/a | +0.6t/a |
|  | 硫化氢 | 0.003t/a | / | / | 0.00168t/a | / | 0.00468 t/a | +0.00168t/a |
| 废水 | CODCr | 91.25t/a | 91.25t/a | / | 54.75t/a | / | 146 t/a | +54.75t/a |
|  | NH3-N | 9.13 t/a | 9.13 t/a | / | 5.48t/a | / | 14.61 t/a | +5.48t/a |
|  | TP | 0.91 t/a | 0.91 t/a |  | 0.55t/a | / | 1.46 t/a | +0.55t/a |
| 一般工业 固体废物 | 栅渣 | 52.3t/a | / | / | 31.39 t/a | / | 83.69 t/a | +31.39 t/a |
|  | 污泥 | 3042t/a | / | / | 1825 t/a | / | 4867 t/a | +1825 t/a |
|  | 生活垃圾 | 4.02t/a | / | / | 0.73t/a | / | 4.75 t/a | +0.73t/a |
|  | 餐厨垃圾、隔油池废油脂 | 1.22t/a | / | / | 0.23 t/a | / | 1.45 t/a | +0.23 t/a |
| 危险废物 | 实验室废液及废化学试剂瓶 | 1.83t/a | / | / | 1.099t/a | / | 2.929 t/a | +1.099t/a |
|  | 在线监测废液 | 0.01t/a | / | / | 0.006t/a | / | 0.016 t/a | +0.006t/a |
|  | 废机油、废机油桶及含油废棉纱 | 0.3 t/a | / | / | 0.2t/a | / | 0.5 t/a | +0.2t/a |
|  | 废紫外线灯管 | 0.01 t/a | / | / | 0.01t/a | / | 0.02 t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①